## OR
Operador de Red (OR) | Región / Zona de Cobertura | Código de Norma / Serie de Referencia | Normas de Pruebas, Ensayos y Aceptación (Laboratorio / Recepción) | Descripción Técnica y Aplicación en Redes Aéreas MT (13.2 kV, 34.5 kV y 44 kV)
EPM (Matriz) | Antioquia | Serie NC-RA2 (NC-RA2-101 a 1003) Serie NC-RA7(Herrajes) | NTC 1329 / 4564 (Flexión y rotura en postes) ASTM A90 / E376 (Espesor y masa de zinc) IEC 60383 / 61109 (Flameo seco/húmedo y tracking) IEEE C37.41 (Capacidad de interrupción 10 kA) IEC 60099-4 (Tensión residual en DPS) | Normas de construcción para redes aéreas primarias en 13.2 kV, 34.5 kV y 44 kV (Estructuras C1 a C5, transiciones subterráneas y redes ecológicas/compactas).
ESSA(Grupo EPM) | Santander y Sur de Bolívar | Serie NC-RA2 (Homologado EPM) Serie NC-RA7(Herrajes) | NTC 1329 (Carga destructiva en postes) ASTM A370 (Ensayos mecánicos de tracción) IEC 61109 (Aislamiento polimérico) IEEE C37.41 (Ensayos térmicos en Cutouts) | Estándar de distribución primaria para zonas urbanas e intermunicipales de Santander, con énfasis en estructuras de suspensión y doble retención.
CENS(Grupo EPM) | Norte de Santander y Sur de Cesar | Serie NC-RA2 (Normas CENS) Serie NC-RA7 (Herrajes) | NTC 1329 / 4564 (Ensayos de postes) ASTM A90 (Masa de galvanizado por decape) IEC 60383 (Porosidad y tracción de aisladores )IEEE C62.11 (Prueba de choque térmico DPS) | Cartilla técnica normalizada para zonas de alta radiación y descargas atmosféricas en la frontera nororiental.
CHEC(Grupo EPM) | Caldas y Risaralda | Serie NC-RA2 (Normas CHEC) Serie NC-RA7 (Herrajes) | NTC 1329 (Pruebas de flexión en postes de concreto) ASTM A370 (Ensayo de cizallamiento en pernos) IEC 61109 (Carga mecánica especificada SML) IEEE C37.42 (Curvas tiempo-corriente) | Normativa de construcción primaria adaptada a topografía montañosa y terrenos de ladera en el Eje Cafetero.
EDEQ(Grupo EPM) | Quindío | Serie NC-RA2 (Normas EDEQ) Serie NC-RA7 (Herrajes) | NTC 1329 (Resistencia elástica de postes) ASTM E376 (Espesor magnético de zinc) ANSI C29.13 (Prueba mecánica en tensores) IEC 60099-4 (Disipador de sobrepresión) | Manual técnico de distribución primaria para redes aéreas urbanas y rurales en 13.2 kV y 33 kV.
Enel Colombia | Bogotá D.C. y Cundinamarca | Compendio Normas (Serie LA: LA 001, LA 010, LA 100, LA 165, LA 200, LA 655, CS 250) | ANSI C29.1 / C29.13 (Tensión de impulso BIL) IEEE C37.41 / C37.42 (Elevación de temperatura) IEEE C62.11 (Prueba de envejecimiento de ZnO) IEEE 48 (Descargas parciales < 5 pC en terminales) UL 467 / IEEE 837 (Prueba de choque térmico) | Especificaciones técnicas normalizadas para redes aéreas urbanas de alta densidad y redes rurales en la Sabana de Bogotá y Cundinamarca.
Celsia | Valle del Cauca y Tolima | Manual de Normas MT Celsia (Serie ET / Normas Celsia) | NTC 2050 / NTC 2206 (Continuidad de SPT) ANSI C119.4 (Ciclos térmicos de calentamiento) ASTM A475 (Tiro destructivo en guayas EHS) ASTM F1145 (Proof load 200% en tensores) | Especificaciones de construcción primaria para la región suroccidental y alto Magdalena, optimizadas para alta confiabilidad operativa.
Afinia(Grupo EPM) | Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Sur de Magdalena | Serie ET-100 / ET-200 (Homologado Caribe) Serie NC-RA7 (Herrajes) | ASTM B117 (Cámara de niebla salina 1000h) ASTM A90 (Masa pesada de zinc para zona marina) IEC 61109 (Resistencia a erosión e hidrofobicidad) IEEE C37.41 (Capacidad de interrupción) | Normativa especial para zona costera y continental del Caribe. Exige protección anticorrosiva reforzada para ambientes salinos e inflamables.
Electrohuila | Huila | Manual EH-RAA (Redes Aéreas de Distribución Electrohuila) | NTC 2050 / 2206 (Impedancia de puesta a tierra) ANSI C119.4 (Tracción Clase A en conectores) ASTM A475 (Carga de rotura en vientos) IEEE C37.41 (Prueba de corte en Cutouts) | Cartilla técnica unificada para el diseño, montaje e interventoría de líneas aéreas primarias rurales y urbanas en el departamento del Huila.
Enerca | Casanare | Manual Unificado Enerca (Serie N-MT / Normas Enerca) | NTC 1329 (Carga en postes para vanos largos) ANSI C119.4 (Comprobación de conectores bimetálicos) ASTM A475 (Resistencia de anclajes) RETIE (Verificación de aislamiento) | Compendio técnico enfocado en líneas de distribución primaria de extensos vanos para el llano y zonas de sabana abierta.

## Postes
Altura del Poste (m) | Enterramiento NTC (He​) | Longitud Libre (Ll​) | Carga de Trabajo (kgf) | Carga de Trabajo (Nf) | Carga de Ruptura Mín. (kgf) | Flecha Elástica Máx. (cm) | Flecha Residual Máx. (cm) | La norma de Estructuras RA8-040, LA 216 / LA 217 y ET-3101 define las condiciones que deben cumplir los postes de concreto para usarse en las redes de energía. Cuando pasamos a cargas de 2000 kgf o superiores, entramos en la categoría de postes de alta resistencia (concreto pretensado). Estas estructuras se diseñan específicamente para: *Puntos de retención pesada (donde terminan las líneas de cables). *Ángulos pronunciados en el trazado de las redes. *Cruces de grandes avenidas o ríos (vanos de gran longitud). *Configuración de circuitos dobles o niveles de tensión más altos (subtransmisión).
12 | 1.8 | 10.2 | 2000 | 19.613 | 4000 | 51 | 5.1
12 | 1.8 | 10.2 | 3000 | 29.42 | 6000 | 51 | 5.1
12 | 1.8 | 10.2 | 4000 | 39.227 | 8000 | 51 | 5.1
0
14 | 2 | 12 | 2000 | 19.613 | 4000 | 60 | 6
14 | 2 | 12 | 3000 | 29.42 | 6000 | 60 | 6
14 | 2 | 12 | 4000 | 39.227 | 8000 | 60 | 6 | RETIE: Exige de forma obligatoria que el poste no falle mecánicamente bajo condiciones extremas y fija las distancias de seguridad.
16 | 2.2 | 13.8 | 2000 | 19.613 | 4000 | 69 | 6.9 | NTC 1329: Norma Técnica Colombiana para postes de hormigón. De aquí se extrae el factor de empotramiento de 0.60 m para estructuras que soportan grandes esfuerzos mecánicos o se instalan en terrenos que requieren mayor estabilidad.
16 | 2.2 | 13.8 | 3000 | 29.42 | 6000 | 69 | 6.9
16 | 2.2 | 13.8 | 4000 | 39.227 | 8000 | 69 | 6.9
NTC 4025: Regula los ensayos mecánicos de flexión y rotura en los laboratorios de los fabricantes antes de que EPM reciba el lote.
Formula | 0,1*H+0,6 | Altura - Enterramiento | Equivalencias |  | (kgf o Nf) *2,0 | (Ll) * 0,05 | (Ll) * 0,005
Factor | 0.6 |  | (kgf) | (Nf) | 2 | 0.05 | 0.005
[6 empty] | (L1 = H - Hc) |  | KGF: Carga de Trabajo (o Carga Nominal) es la fuerza horizontal máxima que el poste puede resistir continuamente en la punta (a 20 cm de la cima) en su día a día
Carga de Ruptura: RETIE exigen un Factor de Seguridad de 2.0. Esto significa que en el laboratorio del fabricante, el poste se somete a una prueba de tracción y debe resistir obligatoriamente el doble de su carga de trabajo antes de romperse o colapsar.
Deformación Elástica Máxima (Al 100% de la Carga de Trabajo): Es lo máximo que la punta del poste puede doblarse hacia un lado cuando los cables tiran con toda la fuerza nominal de diseño (kgf). La norma limita esto al 5% de la longitud libre.
Deformación Residual Máxima (Flecha Permanente): Cuando por alguna razón la línea se desenergiza o se retira la fuerza mecánica, el concreto pretensado debe regresar casi por completo a su sitio. Lo máximo que se le permite quedar "torcido" o deformado permanentemente es el 0.5% de su longitud libre (el 10% de la elástica).

## Cables Aereos
Tipo / Familia | Calibre | Norma de Fabricación | Imax​ (Ampacidad) | Icc​ (1 s) | Carga Rotura (RBS) | Tiro Recomendado (EDS 15-20%) | Comportamiento Mecánico y Aplicación Principal
ACSR (Aluminio con Alma de Acero) | 2 AWG | NTC 309 / ASTM B232 | 180 A | 5.4 kA | 12.4 kN | 1.8 – 2.5 kN | Vanos largos y zonas rurales: Su alma de acero absorbe la tensión mecánica y el esfuerzo de tiro, garantizando estabilidad en grandes distancias entre apoyos. Es la opción estándar para redes aéreas desnudas en esquemas rurales, troncales de distribución principal, líneas de subtransmisión y salidas de subestaciones. Restricción: Vetado en zonas costeras debido a la corrosión acelerada por la combinación de salinidad y humedad.
| 1/0 AWG |  | 230 A | 8.6 kA | 19.3 kN | 2.9 – 3.8 kN
| 2/0 AWG |  | 270 A | 10.8 kA | 23.6 kN | 3.5 – 4.7 kN
| 4/0 AWG |  | 380 A | 17.2 kA | 37.1 kN | 5.5 – 7.4 kN
| 266.8 kcmil |  | 460 A | 22.5 kA | 50.3 kN | 7.5 – 10.0 kN
AAC (Todo Aluminio) | 2 AWG | NTC 308 / ASTM B231 | 155 A | 4.2 kA | 5.6 kN | 0.8 – 1.1 kN | Redes urbanas en vanos cortos/medios: Bajo peso y menor resistencia a la tracción (carga de rotura). Está diseñado para redes de baja exigencia mecánica, requiriendo vanos cortos a medios para controlar la tensión y la flecha. Restricción: Vetado en zonas costeras debido a la corrosión acelerada por la combinación de salinidad y humedad.
| 1/0 AWG |  | 200 A | 6.7 kA | 8.4 kN | 1.2 – 1.7 kN
| 2/0 AWG |  | 235 A | 8.4 kA | 10.4 kN | 1.5 – 2.1 kN
| 4/0 AWG |  | 325 A | 13.4 kA | 16.1 kN | 2.4 – 3.2 kN
| 336,4 kcmil |  | 420 A | 21.2 kA | 24.8 kN | 3.7 – 5.0 kN
| 477 kcmil |  | 525 A | 30.1 kA | 34.2 kN | 5.1 – 6.8 kN
AAAC (Aleación de Aluminio / Al 6201) | 2 AWG | NTC 1099 / ASTM B399 | 170 A | 4.8 kA | 9.8 kN | 1.5 – 2.0 kN | Zonas corrosivas / costeras: Fabricado en aleación 6201 sin alma de acero, combina alta resistencia a la tracción y excelente relación resistencia-peso. Elimina el riesgo de corrosión por par galvánico y ofrece superior resistencia a la degradación química. Diseñado para troncales y alimentadores en zonas costeras, salinas o de alta contaminación industrial. Es el sustituto directo del ACSR en franjas litorales y de uso obligatorio bajo normativas técnicas de los OR´s en ambientes marinos.
| 1/0 AWG |  | 220 A | 7.7 kA | 15.5 kN | 2.3 – 3.1 kN
| 2/0 AWG |  | 255 A | 9.7 kA | 19.5 kN | 2.9 – 3.9 kN
| 4/0 AWG |  | 360 A | 15.5 kA | 31.0 kN | 4.6 – 6.2 kN
| 266,8 kcmil |  | 420 A | 19.5 kA | 39.1 kN | 5.8 – 7.8 kN
Ecológicos / Semiaislados (Cubiertos) | 2 AWG | NTC 5909 / ANSI ICEA S-121-733 | 150 A | 4.2 kA |  | 0.8 – 1.1 kN | Redes Compactas Aéreas: Alma de AAC/AAAC con cubierta polimérica (XLPE/HDPE) sin apantallamiento. Opera en redes compactas y requiere el uso de espaciadores e aisladores para mantener la geometría y soportar las cargas mecánicas. Ideal para troncales en zonas arboladas o de alta densidad urbana. Evita cortocircuitos por contacto accidental (ramas o interfases) y reduce la franja de servidumbre, minimizando la poda de árboles y optimizando espacios reducidos.
| 1/0 AWG |  | 190 A | 6.7 kA |  | 1.2 – 1.7 kN
| 2/0 AWG |  | 225 A | 8.4 kA |  | 1.5 – 2.1 kN
| 4/0 AWG |  | 310 A | 13.4 kA |  | 2.4 – 3.2 kN
| 336,4 kcmil |  | 400 A | 21.2 kA |  | 3.7 – 5.0 kN
| 477 kcmil |  | 500 A | 30.1 kA |  | 5.1 – 6.8 kN
Exigencias Particulares por Operador de Red (OR) Para que te reciban la obra, el constructor debe presentar obligatoriamente el certificado de conformidad RETIE y el protocolo de pruebas de fábrica. Las marcas de estándar confiable y homologadas en Colombia son Nexans (Centelsa), Prysmian Group (Procables) y Conducol/Cablenorte: EPM - Normativa Base Series RA8-003 y especificación ET-TD-ME01-05. Cables cubiertos de Media Tensión para red compacta tengan aislamiento resistente a rayos UV y sean de color Gris. Además, veta el uso de cables ACSR en zonas costeras o de alta contaminación, obligando a usar AAAC para evitar la corrosión del núcleo de acero. Enel Colombia (Codensa) - Normas globales del grupo Enel. Exigencia Crítica con el nivel de cortocircuito en redes subterráneas con pantallas de hilos de cobre de 35 mm2 o superiores (en vez de las estándar de 16 mm2) si estás cerca de una Subestación de Potencia. En redes aéreas estandarizan calibres 1/0 y 4/0 AWG. Celsia (Valle / Tolima) - Manuales de diseño técnico internos. Limitan drásticamente la regulación de tensión (caída de voltaje) permitida en las colas de circuito de distribución. Esto te obligará frecuentemente a hacer "Up-sizing" (aumentar el calibre del cable, puramente para optimizar las pérdidas energéticas por efecto Joule.

## Cables Subterraneos
| Calibre | Norma de Fabricación | Imax​ (Ducto / Tierra) | Imax​ (Al Aire) | Icc​ Conductor (1 s) | Fuerza Max. Halado (Tmax​) | Radio Mín. Curvatura | Uso Principal y Aplicación Técnica
XLPE Apantallados - Aluminio (Al) | 2 AWG | NTC 2186 / ICEA S-93-639 / IEC 60502-2 | 135 A | 180 A | 3.3 kA | 2.0 kN (205 kgf) | 270 mm | Estándar en la red de distribución subterránea urbana e industrial (acometidas, centros de transformación, salidas de subestación, troncales pesadas y redes de colección en parques solares). Configuración ligera y flexible diseñada para soportar tensiones de halado en ductos. Ofrece protección contra humedad, esfuerzos de compresión y degradación subterránea; es clave en transiciones aéreo-subterráneas bajo normativa de operadores cuando no hay restricciones severas de espacio en canalización.
| 1/0 AWG |  | 175 A | 235 A | 5.2 kA | 3.2 kN (325 kgf) | 300 mm
| 2/0 AWG |  | 205 A | 270 A | 6.5 kA | 4.0 kN (410 kgf) | 320 mm
| 4/0 AWG |  | 250 A | 340 A | 10.4 kA | 6.3 kN (640 kgf) | 350 mm
| 350 kcmil |  | 340 A | 470 A | 17.2 kA | 10.5 kN (1,070 kgf) | 420 mm
| 500 kcmil |  | 410 A | 580 A | 24.6 kA | 15.0 kN (1,530 kgf) | 460 mm
XLPE Apantallados -Cobre (Cu) | 2 AWG |  | 175 A | 230 A | 5.1 kA | 4.6 kN (470 kgf) | 270 mm | Alimentadores subterráneos en sectores comerciales, industriales de gran demanda, salidas pesadas de subestación e infraestructura crítica en troncales urbanas de alta densidad. Solución compacta ideal para redes con alta restricción de espacio en ductos (menor sección por su alta conductividad). Soporta severas exigencias térmicas en transiciones aéreo-subterráneas y garantiza máxima estabilidad mecánica y térmica ante elevados niveles de corriente de cortocircuito (Icc).
| 1/0 AWG |  | 225 A | 300 A | 8.1 kA | 7.3 kN (745 kgf) | 300 mm
| 2/0 AWG |  | 260 A | 345 A | 10.2 kA | 9.2 kN (940 kgf) | 320 mm
| 4/0 AWG |  | 325 A | 440 A | 16.1 kA | 14.7 kN (1,500 kgf) | 350 mm
| 350 kcmil |  | 435 A | 590 A | 26.7 kA | 24.5 kN (2,500 kgf) | 420 mm
| 500 kcmil |  | 520 A | 750 A | 38.1 kA | 35.0 kN (3,560 kgf) | 460 mm
Nota: Los cables tipo XLPE Apantallados - Aluminio (Al) no son usados frecuentemente

## Normas Config.
Item | Elemento / Descripción Detallada del Material | EPM / Afinia | Enel Codensa | Celsia | Electrohuila / Enerca | Normas Técnicas de Fabricación y Diseño | Normas de Pruebas, Ensayos y Aceptación (Tipo, Rutina y Recepción) | Descripción Técnica y Aplicación en Redes Aéreas MT
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Postes de Concreto Armado / Pretensado o PRFV (10 m, 12 m, 14 m, 16 m × 510 kgf a 4000 kgf) | NC-RA7-001 | LA 001 | ET-101 | N-MT-01 | NTC 1329 (Postes de concreto)NTC 4564 (Postes pretensados)ASTM C1089 (Postes spun/PRFV)RETIE (Art. 20.19) | NTC 1329 (Ensayo de rotura, flexión lateral y cizallamiento)NTC 4564 (Flecha y recuperación elástica)NTC 673 / ASTM C39 (Resistencia a compresión de concreto)RETIE (Prueba de absorción de agua) | Soporte vertical principal. Disponible en concreto pretensado/armado o poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
1.2 | Cruceta metálica angular (L 75×75×6 mm o 2"×2"×1/4", longitud 2.0 m, 2.5 m, 3.6 m) | NC-RA7-002 | LA 201 | ET-201 | N-MT-10 | NTC 2134 (Estructuras de acero)ASTM A36 (Acero estructural)NTC 2076 / ASTM A123 (Galvanizado) | ASTM A90 (Masa de recubrimiento de zinc por decapado)ASTM E376 (Espesor no destructivo por ultrasonido/magnético)ASTM A370 (Ensayos de tracción, doblado y resiliencia) | Soporte horizontal para aisladores y herrajes en estructuras de alineación y tangente (C2, C3). Acero galvanizado por inmersión en caliente.
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (100×50×5 mm o 4", longitud 2.5 m / 3.0 m) | NC-RA7-003 | LA 202 | ET-202 | N-MT-12 | NTC 2134 (Estructuras de acero)ASTM A36 (Acero estructural)NTC 2076 / ASTM A123 (Galvanizado) | ASTM A90 / ASTM E376 (Adherencia y espesor de capa de zinc)ASTM A370 (Ensayo de tracción pura y límite elástico)ASTM B117 (Cámara de niebla salina 1000h) | Perfil UPN / Canal C de alta inercia torsional. Obligatoria en estructuras C5 para esquinas pesadas (60° a 90°), dobles retenciones y terminales de gran calibre.
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos (L 38×38×4.8 mm, long. 1.0 m / 2.4 m) | NC-RA7-005 | LA 203 | ET-203 | N-MT-15 | NTC 2134 (Acondicionamiento perfiles)ASTM A36 (Acero estructural)NTC 2076 / ASTM A123 (Galvanización) | ASTM A90 (Prueba de Preece / Masa de zinc)ASTM E376 (Medición magnética de espesor)ASTM A370 (Ensayos destructivos de tracción) | Arriostramiento mecánico rígido en V que transmite la carga vertical y flexión de la cruceta hacia el poste.
1.5 | Soporte / puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | NC-RA7-015 | LA 220 | ET-220 | N-MT-16 | NTC 2076 (Herrajes de acero)ASTM A36 (Acero estructural)ASTM A123 / A153 (Galvanizado) | ASTM A90 (Ensayo de adherencia de galvanizado)ASTM B117 (Prueba de niebla salina acelerada)ASTM A370 (Resistencia a la carga mecánica límite) | Estructura auxiliar en la cima del poste para fijación rígida y alineada de cortacircuitos y pararrayos en estructuras C1.
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100 mm - 4" a 300 mm - 12") | NC-RA7-012 | LA 208 | ET-208 | N-MT-20 | NTC 2076 (Herrajes para redes)ASTM A36 (Pletina de acero)ASTM A153 (Galvanizado herrajes) | ASTM A90 (Verificación de capa de zinc)ASTM A370 (Prueba de deformación por cizallamiento y tracción)ASTM E376 (Espesor de galvanizado) | Abrazadera de pletina circular galvanizada para fijar pieamigos, retenciones y herrajes al fuste del poste.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | NC-RA7-016 | LA 215 | ET-215 | N-MT-21 | NTC 2076 (Herrajes metálicos)ASTM A36 (Pletina estructural)ASTM A153 (Galvanizado en caliente) | ASTM A90 (Masa de recubrimiento de zinc)ASTM B117 (Resistencia a corrosión salina) | Abrazadera metálica tipo omega para sujetar la tubería conduit de bajada en transiciones subterráneas (C1).
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8" × 10" / 12" / 14" / 16" con rosca continua | NC-RA7-010 | LA 205 | ET-205 | N-MT-25 | ASTM A307 (Pernos de acero al carbono)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado Clase C)ANSI B1.1 (Roscas UNC) | ASTM A370 (Prueba de tracción en perno completo y corte de rosca)ASTM A90 (Uniformidad y peso del zinc por decape)ANSI B1.3 (Verificación dimensional de rosca) | Perno pasante galvanizado por inmersión en caliente para ensamble de crucetas, collarines y pieamigos al poste.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8" × 10" / 12" / 14" con rosca | NC-RA7-011 | LA 206 | ET-206 | N-MT-26 | ANSI C135.4 (Pernos de ojo galvanizados)ASTM A153 (Galvanizado)NTC 2076 (Tornillería pesada) | ANSI C135.4 (Prueba de carga mecánica destructiva del ojo forjado)ASTM A370 (Ensayo de tracción axial)ASTM A90 (Prueba de adherencia del galvanizado) | Perno con ojo forjado. Anclaje mecánico principal para cadenas de aisladores de suspensión y retención (C1, C3, C4, C5).
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8" × 7" o espigo largo) | NC-RA7-014 | LA 207 | ET-207 | N-MT-27 | ANSI C135.22 (Pernos espigo con tope de plomo/nylon)ASTM A153 (Galvanizado en caliente) | ANSI C135.22 (Prueba de esfuerzo en cantilever/cantilever de flexión superior)ASTM A90 (Espesor de zinc) | Perno vertical roscado con tope de plomo/nylon para fijar la base del aislador tipo PIN sobre la cruceta (C2, C3).
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8" y contratuercas de seguridad | NC-RA7-010 | LA 205 | ET-205 | N-MT-25 | ASTM A563 (Tuercas de acero carbono)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado)RETIE (Art. 20) | ASTM A563 (Prueba de carga de prueba / Proof Load Test de la rosca)ASTM A90 (Capa de zinc por decapado) | Elementos de apriete. La contratuerca es obligatoria según RETIE para evitar el desajuste por vibraciones eólicas.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8" | NC-RA7-013 | LA 206 | ET-206 | N-MT-26 | ANSI C135.5 (Tuercas de ojo forjadas)ASTM A153 (Galvanizado) | ANSI C135.5 (Ensayo de resistencia mecánica a tracción pura en la argolla)ASTM A90 (Adherencia de recubrimiento) | Tuerca forjada con argolla acoplada al extremo posterior del perno de ojo para segundo punto de anclaje de vientos.
3.6 | Arandelas cuadradas planas/curvas de acero 5/8" × 4" × 4" × 3/16" (o 2" × 2") | NC-RA7-010 | LA 205 | ET-205 | N-MT-25 | ANSI C135.1 (Arandelas estructurales)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado en caliente) | ASTM A90 / ASTM E376 (Determinación de espesor de zinc)ASTM A370 (Ensayo de aplastamiento y dureza Rockwell) | Distribución de la presión mecánica sobre el fuste de concreto o el perfil metálico para prevenir fisuras o deformaciones.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8" | NC-RA7-010 | LA 205 | ET-205 | N-MT-25 | NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado)ANSI B18.21.1 (Arandelas muelle) | ANSI B18.21.1 (Prueba de elasticidad, dureza y temple)ASTM A90 (Verificación de recubrimiento de zinc) | Arandela helicoidal de muelle que mantiene el torque y absorbe dilataciones térmicas en uniones roscadas.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN / Line Post poliméricos o porcelana (15 kV / 35 kV / 46 kV) | NC-RA7-031 | LA 301 | ET-301 | N-MT-41 | ANSI C29.5 / ANSI C29.18 (Diseño PIN/Line Post)NTC 2618 (Aisladores eléctricos)IEC 60383 | ANSI C29.1 / IEC 60383 (Flameo en seco/húmedo a 60 Hz, Tensión de impulso BIL, Prueba mecánica en Cantilever, Porosidad en fucsina) | Aislador rígido vertical o cantilever para alineaciones rectas en tangente (C2) y ángulos leves (C3).
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV / 35 kV / 46 kV, 70 kN / 120 kN) | NC-RA7-030 | LA 302 | ET-302 | N-MT-40 | ANSI C29.13 (Aisladores poliméricos suspensión)IEC 61109 (Aisladores sintéticos)NTC 2618 / RETIE | IEC 61109 / ANSI C29.13 (Ensayo de carga mecánica especificada SML, Prueba de penetración de agua/hermeticidad, Prueba de tracking/erosión 1000h) | Aislador de silicona con núcleo de fibra de vidrio. Absorbe tensiones mecánicas transversales y longitudinales (C1, C3, C4, C5).
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | NC-RA7-022 | LA 212 | ET-212 | N-MT-32 | ANSI C135.20 (Herrajes de acople de aisladores)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado) | ANSI C135.20 (Prueba de tracción combinada pasador-clevis)ASTM A90 (Masa de zinc por decape) | Herrajes de acero forjado galvanizado que articulan la unión entre el perno de ojo y la caperuza del aislador de suspensión.
V | SUJECIÓN, RETENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3-4 pernos / cuña) | NC-RA7-020 | LA 210 | ET-210 | N-MT-30 | ANSI C119.4 (Conectores y grapas aéreas)ASTM B211 (Aleación de aluminio)NTC 2076 | ANSI C119.4 (Prueba de deslizamiento mecánico del conductor sin daño de hebras, Ciclos térmicos de calentamiento) | Grapa de aluminio de apriete mecánico. Retiene el conductor sin deslizamiento ni deformación excesiva de hebras.
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | NC-RA7-021 | LA 211 | ET-211 | N-MT-31 | ANSI C119.4 (Grapas móviles)ASTM A153 (Cuerpo de acero/aluminio)NTC 2076 | ANSI C119.4 (Ensayo de carga vertical destructiva y ángulo de basculación libre)ASTM A90 (Verificación de recubrimiento) | Grapa pendular articulada para cadenas de suspensión en ángulos intermedios (C3), permitiendo el libre movimiento del conductor.
5.3 | Amarres preformados / helicoidales para PIN / Line Post | NC-RA7-025 | LA 214 | ET-214 | N-MT-33 | ASTM B211 (Hilo de aleación de aluminio)RETIE (Cap. 3 - Herrajes) | ASTM B211 (Prueba de tracción de hilo, Ensayos de resiliencia y sujeción sin deslizamiento bajo vibración) | Varillas helicoidales en aleación de aluminio (o con cubierta aislante para red ecológica) que fijan el conductor a la garganta del aislador.
5.4 | Cinta de armar de aluminio / Varillas de Armar (Armor Rods) | NC-RA7-026 | LA 214 | ET-214 | N-MT-34 | ASTM B211 (Varillas de aluminio extruido)NTC 2076 | ASTM B211 (Ensayo de rigidez, resiliencia y amortiguamiento de vibración eólica) | Protección contra fatiga y desgaste por vibración eólica bajo grapas de suspensión. Obligatorio Armor Rods en calibres > 3/0 AWG.
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV / 27 kV / 38 kV (100 A) | NC-RA4-001 | LA 655 | ET-655 | N-MT-60 | IEEE C37.41 / IEEE C37.42 (Especificación Cutouts)NTC 2132 / RETIE (Cap. 3) | IEEE C37.41 (Prueba de capacidad de interrupción a 10 kA, Elevación de temperatura a 100 A, Tensión no disruptiva BIL en seco/húmedo) | Seccionador fusible desmontable para protección contra sobrecorrientes (capacidad 10 kA simétricos) y corte visible en ramales (C1).
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida/lenta (1 A - 100 A) | NC-RA4-005 | LA 656 | ET-656 | N-MT-62 | IEEE C37.42 (Esquema de curvas I-T)NTC 2132 | IEEE C37.42 (Prueba de curva de tiempo-corriente de fusión MMT y de aclaración total CTT) | Hilo fusible de plata/cobre (Tipo K rápida o T lenta) dentro del tubo porta-fusible, coordinado con la capacidad de la carga.
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO (12 kV / 27 kV / 36 kV - 10 kA) | NC-RA4-002 | LA 655 | ET-655 | N-MT-61 | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 (Pararrayos de ZnO)RETIE (Art. 17) | IEC 60099-4 (Tensión residual a onda de choque 8/20 µs, Ciclo de funcionamiento con 10 kA, Envejecimiento acelerado de ZnO, Disipador de sobrepresión) | Pararrayos de varistores de ZnO en envolvente de silicona. Drena a tierra sobretensiones por descargas atmosféricas y maniobras.
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | NC-RS1-005 | CS 250 | ET-250 | N-MT-65 | IEEE 48 (Especificación terminales de cable)IEC 60502-4 / RETIE | IEEE 48 (Tensión soportada a frecuencia industrial en húmedo, Ciclos de carga térmica, Ensayo de descargas parciales < 5 pC) | Terminal premoldeado o termocontraíble para control de campo eléctrico en transiciones aérea-subterránea (C1).
VII | RETENIDAS (VIENTOS) Y ANCLAJES
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m con platina | NC-RA7-051 | LA 401 | ET-401 | N-MT-50 | ANSI C135.2 (Varillas de anclaje)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado en caliente) | ANSI C135.2 (Prueba de tracción destructiva en el ojo forjado)ASTM A90 (Medición de capa de zinc) | Varilla de acero galvanizado con ojo doble/triple que transmite la tracción del viento hacia la cimentación enterrada.
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | NC-RA7-050 | LA 400 | ET-400 | N-MT-49 | NTC 1329 / NTC 2076 (Cimentaciones de anclaje) | NTC 673 (Prueba de compresión de bloques de concreto)ASTM A370 (Resistencia de platinas metálicas) | Cimentación masiva de concreto o ancla metálica enterrada (1.8 m a 2.0 m) que reacciona contra la tensión del viento.
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | NC-RA7-052 | LA 402 | ET-402 | N-MT-51 | ASTM A475 (Cable de acero galvanizado EHS Clase A) | ASTM A475 (Ensayo de rotura mecánica a tracción EHS, Adherencia y masa del recubrimiento de zinc por el método de Preece) | Guaya multihilos de acero de alta resistencia que equilibra las fuerzas resultantes en ángulos y estructuras de retención.
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | NC-RA7-053 | LA 403 | ET-403 | N-MT-52 | ASTM F1145 (Tensores forjados)NTC 2076 / ASTM A153 (Galvanizado) | ASTM F1145 (Prueba de carga de prueba / Proof Load al 200% de carga de trabajo, Ensayo de tracción límite) | Dispositivo forjado de ajuste lineal para tensar y calibrar la tensión del cable de retenida durante el montaje.
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | NC-RA7-054 | LA 404 | ET-404 | N-MT-53 | NTC 2076 / ASTM A153 (Herrajes de guaya) | ASTM A475 / NTC 2076 (Prueba de sujeción sin deslizamiento de la guaya, Resistencia a la deformación del guardacabo) | Remates helicoidales o prensacables con guardacabos que protegen la guaya de acero contra aplastamiento o radio de curvatura excesivo.
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | NC-RA7-055 | LA 405 | ET-405 | N-MT-54 | ANSI C29.4 (Aisladores tipo nuez)NTC 2618 / RETIE (Art. 20) | ANSI C29.4 (Ensayo de resistencia a compresión por tensión del cable, Perforación dieléctrica en aceite) | Aislador que interrumpe la continuidad eléctrica del cable de viento a una altura mayor a 3.0 m para evitar que quede energizado por falla.
7.7 | Protector tubular plástico (Camisa/Manguera amarilla de señalización) | NC-RA7-056 | LA 406 | ET-406 | N-MT-55 | NTC 2076 / RETIE (Señalización de vientos) | RETIE (Ensayo de intemperismo UV y resistencia a la flexión/impacto plástico) | Tubo reflectivo amarillo de 2.0 m instalado en la base de la guaya para dar visibilidad y prevenir accidentes de peatones o vehículos.
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | NC-RA7-060 | LA 500 | ET-500 | N-MT-70 | NTC 2206 / UL 467 (Electrodos de puesta a tierra)RETIE (Art. 15) | UL 467 / NTC 2206 (Prueba de adherencia de la capa de cobre por doblado/corte, Medición de espesor de cobre mín. 254 µm, Prueba de hincado) | Electrodo enterrado de acero revestido de cobre (capa mín. 254 µm). Resistencia de Puesta a Tierra objetivo < 10 Ω.
8.2 | Conductor de bajada (Copperclad Steel 7×No 8 - 58.56 mm², Cu #2 AWG o Cinta de Cobre) | NC-RA7-061 | LA 501 | ET-501 | N-MT-71 | NTC 2050 / ASTM B228 (Cable bimaterial)RETIE (Art. 15) | ASTM B228 (Prueba de conductividad IACS %, Ensayo de tracción del cable composite, Espesor de capa de cobre) | Conductor de interconexión continua entre la masa metálica de herrajes/DPS y la varilla de tierra.
8.3 | Conector bimetálico / perno partido / soldadura exotérmica para varilla | NC-RA7-062 | LA 502 | ET-502 | N-MT-72 | IEEE 837 (Conexiones de puesta a tierra)NTC 2206 / RETIE | IEEE 837 (Prueba de choque térmico y ciclos de corriente de cortocircuito, Ensayo de resistencia a corrosión acelerada) | Elemento de unión mecánicamente firme y de baja resistencia entre el conductor de bajada y el electrodo.
8.4 | Grapas de fijación / abrazaderas metálicas para bajante de tierra en poste | NC-RA7-063 | LA 503 | ET-503 | N-MT-73 | NTC 2076 / RETIE (Soportes de bajante) | ASTM A90 (Masa de galvanizado de grapas y clavos) | Abrazaderas/clavos de acero galvanizado adosados cada 1.0 m para asegurar el bajante de tierra a lo largo del poste.
IX | CONECTÓRICA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña bimetálicos) | NC-RA7-040 | LA 230 | ET-230 | N-MT-80 | ANSI C119.4 (Conectores eléctricos de potencia)NTC 2244 / RETIE | ANSI C119.4 (Ensayo de 500 ciclos de calentamiento eléctrico, Prueba de tracción mecánica Clase A, Cámara de niebla salina) | Conectores bimetálicos de deformación controlada para puentes de flexión (cuellos de retención en C4 y C5) y derivaciones de red.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | NC-RA7-042 | LA 232 | ET-232 | N-MT-82 | ANSI C119.4 / NTC 2244 (Estribos de línea) | ANSI C119.4 (Prueba de sobrecalentamiento en el punto de contacto, Resistencia al impacto e inserción de la cuña) | Herraje bimetálico que provee una pata/estribo de cobre donde conectar grapas de operado en caliente sin degradar la fase principal.
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | NC-RA7-043 | LA 233 | ET-233 | N-MT-83 | NTC 2076 / ANSI C119.4 (Grapas de pértiga) | ANSI C119.4 (Ensayo de torque del tornillo de ajuste por pértiga, Elevación de temperatura a corriente nominal) | Conector con ojal para pértiga aislada que engancha en el estribo para conectar/desconectar transformadores o ramales energizados.
X | CONDUCTORES AÉREOS DE MEDIA TENSIÓN
10.1 | Conductores Aéreos MT (ACSR, AAC, AAAC, Ecológico / Semiaislado XLPE-HDPE, 1/0 AWG a 500 kcmil) | NC-RA1-001 | LA 101 | ET-101 | N-MT-05 | NTC 360 / NTC 2730 (Conductores de aluminio)ASTM B231 / ASTM B232RETIE (Cap. 3) | ASTM B232 / NTC 360 (Tracción individual de hilos de aluminio y alambre de acero, Resistencia eléctrica DC a 20°C)IEC 60502-2 (Resistencia a descargas parciales / tracking en redes ecológicas) | Conductor principal de transporte de energía. Desnudo (ACSR/AAAC) o semiaislado con cubierta de polietileno reticulado (XLPE/HDPE) resistente a descargas e intemperie.

## Config. C1-C5
Codigo Configuración | Configuración de Línea MT | EPM (Normas RA) | Enel / GEB | Celsia / Enerca/ Electrohuila / Afinia
C1 | 1. Transición aérea-subterránea / Terminal / Protección (Salida hacia ramal, reconectador o seccionador) | RA2-201 / RA7-013 | LA 165 / LA 655 | Transición A/S - Terminal Protegida
C2 | 2. Suspensión Tangente (α<5°) | RA2-001 / RA2-101 | LA 010 / LA 101 | Estructura S1 / Tangente Convencional
C3 | 3. Suspensión / Retención (5°≤ α <30°) | RA2-102 / RA2-103 | LA 102 / LA 103 | Estructura S2 / Ángulo Menor
C4 | 4. Retención Ángulo (30°< α <60°) | RA2-104 | LA 104 | Estructura R1 / Retención Angular
C5 | 5. Doble Retención (α =60° a 90°) | RA2-105 / RA2-106 | LA 105 | Estructura R2 / Terminal Esquina

## C1
Item | Grupo / Descripción Detallada del Material | Unidad | Cantidad Requerida | Norma Técnica de Fabricación NTC | Norma Técnica de Fabricación ASTM | Norma Técnica de Fabricación otro | Referencia EPM | Observación y Verificación Técnico-Constructiva
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Poste de concreto armado/pretensado 10m /12m /14m /16m × 1050kgf /2000kgf /3000kgf /4000kgf | UN | 1 | NTC 1329 / NTC 4564 |  |  | NC-RA7-001 | Estructura Inicial / Verificar carga de rotura y profundidad de empotramiento
1.2 | Cruceta metálica angular L75×75×6mm o (11/2"x11/2"x3/16" - 2"x2"x1/4") de 2,4m /3,6m | UN | 2 | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-002 | Montaje en configuración doble cara para soportar esfuerzos mecánicos de corte e instalación de equipos.
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (2.5 m) | UN | -- | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-003
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos L 38x38x4.8mm o 11/2"x11/2"x3/16" de 2,4m /3,6m | UN | 4 | NTC 2134 / NTC 2076 |  |  | NC-RA7-005 | 2 pieamigos o cruceta en V por cada cruceta. NTC 2076 / ASTM A123. (Acorde Diseño u OR)
1.5 | Soporte/puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | JGO | 1 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-015 | Estructura soporte con pernos de fijación a la cima del poste.
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-012 | Fijación rígida de diagonales al poste.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-016 | Requerido en transiciones aéreas-subterráneas para sujetar ducto de bajada.
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8′′×10′′/12′′/14′′ con rosca continua | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A307 |  | NC-RA7-010 | Longitud depende del diámetro del poste en el punto de fijación.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8′′×10′′/12′′ con rosca | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-011 | Para enganche de cadenas de retención de las 3 fases.
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8′′×7′′) | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-014
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | UN | 18 | NTC 2076 | ASTM A563 |  | NC-RA7-010 | Ajuste de auditoría: Se incrementa de 14 a 18 para garantizar contratuercas según RETIE para prevenir aflojamiento por vibración.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8′′ | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-013 | Acople opuesto a los pernos de ojo.
3.6 | Arandelas cuadradas planas de acero 5/8′′×2′′×2′′ | UN | 12 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Distribución de carga mecánica sobre concreto y crucetas.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8′′ | UN | 18 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Instaladas en cada punto de fijación roscado.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN poliméricos/porcelana (15 kV) | UN | -- | NTC 2618 |  | ANSI C29.18 | NC-RA7-031
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV/70 kN) | UN | 3 | NTC 2618 |  | ANSI C29.13 | NC-RA7-030 | Seleccionar nivel de tensión del proyecto (15 kV, 35 kV o 46 kV).
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-022 | Para conectar aislador a perno de ojo.
V | SUJECIÓN Y RETENCIÓN DE CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3–4 pernos) | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-020 | 3 pernos (1/0–3/0 AWG) / 4 pernos o cuña (4/0 AWG–500 kcmil).
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-021
5.3 | Amarres preformados / Amarres helicoidales para PIN | UN | -- | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-025
5.4 | Cinta de armar de aluminio para protección de conductor | RLL | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-026
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV/27 kV (100 A) | UN | 3 | NTC 2132 |  | IEEE C37.41 | NC-RA4-001 | Especificar capacidad de interrupción (10 kA simétricos).
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida (1A - 100A) | UN | 3 |  |  | IEEE C37.42 | NC-RA4-005 | Calibre según coordinación de protecciones y potencia de carga.
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO 12 kV−10 kA | UN | 3 |  |  | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 | NC-RA4-002 | Con polímero de silicona e disipador de presión.
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | JGO | 1 |  |  | IEEE 48 / IEC 60502-4 | NC-RS1-005 | Aplica si hay transición a cable subterráneo XLPE.
VII | RETENIDAS (VIENTOS)
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-051 | Auditoría: Usar 1 a 2 retenidas si es terminal pesado o calibre > 3/0 AWG. (acorde diseño u OR)
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | UN | 1 | NTC |  | Diseño Estructural | NC-RA7-056
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | MET | 15 | NTC 2076 | ASTM A475 |  | NC-RA7-052
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-053
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | JGO | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-054
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | UN | 1 | NTC 2618 |  | ANSI C29.4 | NC-RA7-055
7.7 | Protector tubular plástico (Manguera/Camisa amarilla de señalización) | UN | 1 | NTC |  | RETIE | NC-RA7-057
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2206 |  | RETIE | NC-RA7-060 | Obligatorio RETIE (Art. 15): Resistencia de puesta a tierra < 10 Ω para protección de DPS y equipos.
8.2 | Cable Conductor Copperclad Steel 7 × No 8 (58,56 mm²) o Cinta de Cobre Plana | MET | 12 a16 | NTC 2050 |  | RETIE | NC-RA7-061
8.3 | Conector bimetálico / Soldadura exotérmica para varilla | UN | 1 | NTC 2206 |  |  | NC-RA7-062
8.4 | Grapas de fijación / Abrazaderas metálicas para bajante de tierra | UN | 6 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-063
IX | CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | UN | 6 | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-040 | Bimetálicos si se deriva de cobre a aluminio.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | UN | 3 | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-042 | Punto de conexión para operación y mantenimiento en caliente.
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | UN | 3 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-043 | Acople a los estribos de línea.

## C2
Item | Grupo / Descripción Detallada del Material | Unidad | Cantidad Requerida | Norma Técnica de Fabricación NTC | Norma Técnica de Fabricación ASTM | Norma Técnica de Fabricación otro | Referencia EPM | Observación y Verificación Técnico-Constructiva
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Poste de concreto armado/pretensado 10m /12m /14m /16m × 1050kgf /2000kgf /3000kgf /4000kgf | UN | 1 | NTC 1329 / NTC 4564 |  |  | NC-RA7-001 | Estructura en alineación directa / Verificar carga de rotura y profundidad de empotramiento
1.2 | Cruceta metálica angular L75×75×6mm o (11/2"x11/2"x3/16" - 2"x2"x1/4") de 2,4m /3,6m | UN | 1 | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-002 | Montaje en configuración sencilla centrada o semibandera
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (2.5 m) | UN | -- | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-003
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos L 38x38x4.8mm o 11/2"x11/2"x3/16" de 2,4m /3,6m | UN | 2 | NTC 2134 / NTC 2076 |  |  | NC-RA7-005 | Soporte rígido en V de la cruceta (Acorde Diseño u OR)
1.5 | Soporte/puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | JGO | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-015
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-012 | Sujeción de pieamigos al poste.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-016
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8′′×10′′/12′′/14′′ con rosca continua | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A307 |  | NC-RA7-010 | Longitud depende del diámetro del poste en el punto de fijación de cruceta y collarín.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8′′×10′′/12′′ con rosca | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-011
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8′′×7′′) | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-014 | Para 34.5/44 kV: Reemplazar por pernos pasantes para aislador Line Post.
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A563 |  | NC-RA7-010 | Ajuste de auditoría: Se incrementa 6 a 8 para garantizar contratuercas según RETIE para prevenir aflojamiento por vibración.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8′′ | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-013
3.6 | Arandelas cuadradas planas de acero 5/8′′×2′′×2′′ | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Distribución de carga mecánica sobre concreto y cruceta, protección de la superficie de contacto.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8′′ | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Instaladas en cada punto de fijación roscado.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN poliméricos/porcelana (15 kV) | UN | 3 | NTC 2618 |  | ANSI C29.18 | NC-RA7-031 | Porcelain Clase ANSI 55-5 / 56-3 o Polimérico Line Post para 34.5 kV.
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV/70 kN) | UN | -- | NTC 2618 |  | ANSI C29.13 | NC-RA7-030
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-022
V | SUJECIÓN Y RETENCIÓN DE CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3–4 pernos) | UN | -- | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-020
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-021
5.3 | Amarres preformados / Amarres helicoidales para PIN | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-025 | Red Ecológica: Emplear amarras poliméricas/semiaisladas especiales.
5.4 | Cinta de armar de aluminio para protección de conductor | RLL | 1 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-026 | Ajuste de auditoría: Cambiar unidad a 3 Juegos (uno por fase). Usar Armor Rods para calibres > 3/0 AWG.
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV/27 kV (100 A) | UN | -- | NTC 2132 |  | IEEE C37.41 | NC-RA4-001
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida (1A - 100A) | UN | -- |  |  | IEEE C37.42 | NC-RA4-005
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO 12 kV−10 kA | UN | -- |  |  | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 | NC-RA4-002
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | JGO | -- |  |  | IEEE 48 / IEC 60502-4 | NC-RS1-005
VII | RETENIDAS (VIENTOS)
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-051 | Auditoría: Usar 1 a 2 retenidas si es terminal pesado o calibre > 3/0 AWG. (acorde diseño u OR)
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | UN | 1 | NTC |  | Diseño Estructural | NC-RA7-056
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | MET | 15 | NTC 2076 | ASTM A475 |  | NC-RA7-052
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-053
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | JGO | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-054
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | UN | 1 | NTC 2618 |  | ANSI C29.4 | NC-RA7-055
7.7 | Protector tubular plástico (Manguera/Camisa amarilla de señalización) | UN | 1 | NTC |  | RETIE | NC-RA7-057
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2206 |  | RETIE | NC-RA7-060 | Requerido según RETIE cada 300 m o 5 estructuras en zonas de alto nivel freático / ceráunico (keraúnico).
8.2 | Cable Conductor Copperclad Steel 7 × No 8 (58,56 mm²) o Cinta de Cobre Plana | MET | 12 a16 | NTC 2050 |  | RETIE | NC-RA7-061
8.3 | Conector bimetálico / Soldadura exotérmica para varilla | UN | 1 | NTC 2206 |  |  | NC-RA7-062
8.4 | Grapas de fijación / Abrazaderas metálicas para bajante de tierra | UN | 6 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-063
IX | CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | UN | -- | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-040 | Bimetálicos si se deriva de cobre a aluminio.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | UN | -- | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-042 | Punto de conexión para operación y mantenimiento en caliente.
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | UN | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-043 | Acople a los estribos de línea.

## C3
Item | Grupo / Descripción Detallada del Material | Unidad | Cantidad Requerida | Norma Técnica de Fabricación NTC | Norma Técnica de Fabricación ASTM | Norma Técnica de Fabricación otro | Referencia EPM | Observación y Verificación Técnico-Constructiva
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Poste de concreto armado/pretensado 10m /12m /14m /16m × 1050kgf /2000kgf /3000kgf /4000kgf | UN | 1 | NTC 1329 / NTC 4564 |  |  | NC-RA7-001 | Validar resistencia mecánica por componente transversal del tiro / Verificar carga de rotura y profundidad de empotramiento
1.2 | Cruceta metálica angular L75×75×6mm o (11/2"x11/2"x3/16" - 2"x2"x1/4") de 2,4m /3,6m | UN | 2 | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-002 | Montaje doble para soportar esfuerzo lateral del ángulo.
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (2.5 m) | UN | -- | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-003
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos L 38x38x4.8mm o 11/2"x11/2"x3/16" de 2,4m /3,6m | UN | 4 | NTC 2134 / NTC 2076 |  |  | NC-RA7-005 | Soporte rígido 2 por cruceta (Acorde Diseño u OR)
1.5 | Soporte/puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | JGO | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-015
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-012 | Sujeción de pieamigos al poste.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-016
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8′′×10′′/12′′/14′′ con rosca continua | UN | 5 | NTC 2076 | ASTM A307 |  | NC-RA7-010 | Ensamble de cruceta doble y pieamigos.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8′′×10′′/12′′ con rosca | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-011 | Para sujeción de cadenas oscilantes o retención ligera.
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8′′×7′′) | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-014
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | UN | 16 | NTC 2076 | ASTM A563 |  | NC-RA7-010 | Ajuste: Corrección de cantidad para cubrir contratuercas.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8′′ | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-013 | Acople posterior del perno de ojo.
3.6 | Arandelas cuadradas planas de acero 5/8′′×2′′×2′′ | UN | 10 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Distribución de carga mecánica sobre concreto y cruceta, protección de la superficie de contacto.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8′′ | UN | 11 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Instaladas en cada punto de fijación roscado.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN poliméricos/porcelana (15 kV) | UN | 3 | NTC 2618 |  | ANSI C29.18 | NC-RA7-031
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV/70 kN) | UN | 3 | NTC 2618 |  | ANSI C29.13 | NC-RA7-030 | Montaje en cadena basculante o de tracción ligera.
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-022 | Para dar libertad de oscilación.
V | SUJECIÓN Y RETENCIÓN DE CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3–4 pernos) | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-020
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-021
5.3 | Amarres preformados / Amarres helicoidales para PIN | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-025 | Red Ecológica: Emplear amarras poliméricas/semiaisladas especiales.
5.4 | Cinta de armar de aluminio para protección de conductor | RLL | 1 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-026 | Ajuste de auditoría: Cambiar unidad a 3 Juegos (uno por fase). Usar Armor Rods para calibres > 3/0 AWG.
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV/27 kV (100 A) | UN | -- | NTC 2132 |  | IEEE C37.41 | NC-RA4-001
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida (1A - 100A) | UN | -- |  |  | IEEE C37.42 | NC-RA4-005
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO 12 kV−10 kA | UN | -- |  |  | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 | NC-RA4-002
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | JGO | -- |  |  | IEEE 48 / IEC 60502-4 | NC-RS1-005
VII | RETENIDAS (VIENTOS)
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-051 | Auditoría: Usar 1 a 2 retenidas si es terminal pesado o calibre > 3/0 AWG. (acorde diseño u OR)
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | UN | 1 | NTC |  | Diseño Estructural | NC-RA7-056
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | MET | 15 | NTC 2076 | ASTM A475 |  | NC-RA7-052
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | UN | 1 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-053
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | JGO | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-054
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | UN | 1 | NTC 2618 |  | ANSI C29.4 | NC-RA7-055
7.7 | Protector tubular plástico (Manguera/Camisa amarilla de señalización) | UN | 1 | NTC |  | RETIE | NC-RA7-057
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2206 |  | RETIE | NC-RA7-060 | Requerido según RETIE cada 300 m o 5 estructuras en zonas de alto nivel freático / ceráunico (keraúnico).
8.2 | Cable Conductor Copperclad Steel 7 × No 8 (58,56 mm²) o Cinta de Cobre Plana | MET | 12 a16 | NTC 2050 |  | RETIE | NC-RA7-061
8.3 | Conector bimetálico / Soldadura exotérmica para varilla | UN | 1 | NTC 2206 |  |  | NC-RA7-062
8.4 | Grapas de fijación / Abrazaderas metálicas para bajante de tierra | UN | 6 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-063
IX | CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | UN | 3 | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-040 | Bimetálicos si se deriva de cobre a aluminio.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | UN | -- | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-042 | Punto de conexión para operación y mantenimiento en caliente.
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | UN | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-043 | Acople a los estribos de línea.

## C4
Item | Grupo / Descripción Detallada del Material | Unidad | Cantidad Requerida | Norma Técnica de Fabricación NTC | Norma Técnica de Fabricación ASTM | Norma Técnica de Fabricación otro | Referencia EPM | Observación y Verificación Técnico-Constructiva
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Poste de concreto armado/pretensado 10m /12m /14m /16m × 1050kgf /2000kgf /3000kgf /4000kgf | UN | 1 | NTC 1329 / NTC 4564 |  |  | NC-RA7-001 | Verificar esfuerzo combinado de tiro longitudinal y transversal / Verificar carga de rotura y profundidad de empotramiento
1.2 | Cruceta metálica angular L75×75×6mm o (11/2"x11/2"x3/16" - 2"x2"x1/4") de 2,4m /3,6m | UN | 2 | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-002 | Montaje en doble cara.
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (2.5 m) | UN | -- | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-003
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos L 38x38x4.8mm o 11/2"x11/2"x3/16" de 2,4m /3,6m | UN | 4 | NTC 2134 / NTC 2076 |  |  | NC-RA7-005 | Rigidez estructural doble.
1.5 | Soporte/puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | JGO | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-015
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-012 | Permite anclaje de pieamigos y vientos.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-016
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8′′×10′′/12′′/14′′ con rosca continua | UN | 8 | NTC 2076 | ASTM A307 |  | NC-RA7-010 | Ensamble de herrajes.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8′′×10′′/12′′ con rosca | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-011 | 3 pernos de entrada y 3 pernos de salida para doble retención.
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8′′×7′′) | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-014
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | UN | 24 | NTC 2076 | ASTM A563 |  | NC-RA7-010 | Ajuste: Corrección a 24 unidades para contratuercas dobles en retención.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8′′ | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-013 | Acople opuesto a los pernos de ojo pasantes.
3.6 | Arandelas cuadradas planas de acero 5/8′′×2′′×2′′ | UN | 16 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Asiento uniforme.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8′′ | UN | 24 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Seguridad contra aflojamiento.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN poliméricos/porcelana (15 kV) | UN | -- | NTC 2618 |  | ANSI C29.18 | NC-RA7-031
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV/70 kN) | UN | 6 | NTC 2618 |  | ANSI C29.13 | NC-RA7-030 | 3 para tramo de entrada y 3 para tramo de salida
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-022 | Acople de aisladores.
V | SUJECIÓN Y RETENCIÓN DE CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3–4 pernos) | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-020 | 3 de entrada y 3 de salida.
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-021
5.3 | Amarres preformados / Amarres helicoidales para PIN | UN | -- | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-025
5.4 | Cinta de armar de aluminio para protección de conductor | RLL | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-026
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV/27 kV (100 A) | UN | -- | NTC 2132 |  | IEEE C37.41 | NC-RA4-001
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida (1A - 100A) | UN | -- |  |  | IEEE C37.42 | NC-RA4-005
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO 12 kV−10 kA | UN | -- |  |  | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 | NC-RA4-002
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | JGO | -- |  |  | IEEE 48 / IEC 60502-4 | NC-RS1-005
VII | RETENIDAS (VIENTOS)
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-051 | Doble viento: Instalados en el eje de la bisectriz del ángulo o contrapuestos.
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | UN | 2 | NTC |  | Diseño Estructural | NC-RA7-056
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | MET | 30 | NTC 2076 | ASTM A475 |  | NC-RA7-052
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-053
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | JGO | 8 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-054
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | UN | 4 | NTC 2618 |  | ANSI C29.4 | NC-RA7-055
7.7 | Protector tubular plástico (Manguera/Camisa amarilla de señalización) | UN | 2 | NTC |  | RETIE | NC-RA7-057
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2206 |  | RETIE | NC-RA7-060 | Requerido según RETIE cada 300 m o 5 estructuras en zonas de alto nivel freático / ceráunico (keraúnico). Conexión a tierra de masa metálica de herrajes.
8.2 | Cable Conductor Copperclad Steel 7 × No 8 (58,56 mm²) o Cinta de Cobre Plana | MET | 12 a16 | NTC 2050 |  | RETIE | NC-RA7-061
8.3 | Conector bimetálico / Soldadura exotérmica para varilla | UN | 1 | NTC 2206 |  |  | NC-RA7-062
8.4 | Grapas de fijación / Abrazaderas metálicas para bajante de tierra | UN | 6 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-063
IX | CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | UN | 6 | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-040 | Puentes de flexión (Cuellos de retención): 3 conectores de entrada y 3 de salida para dar continuidad eléctrica a los cuellos flojos entre tramos.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | UN | -- | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-042
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | UN | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-043

## C5
Item | Grupo / Descripción Detallada del Material | Unidad | Cantidad Requerida | Norma Técnica de Fabricación NTC | Norma Técnica de Fabricación ASTM | Norma Técnica de Fabricación otro | Referencia EPM | Observación y Verificación Técnico-Constructiva
I | ESTRUCTURA Y SOPORTE PRINCIPAL
1.1 | Poste de concreto armado/pretensado 10m /12m /14m /16m × 1050kgf /2000kgf /3000kgf /4000kgf | UN | 1 | NTC 1329 / NTC 4564 |  |  | NC-RA7-001 | Estructura en alineación directa / Verificar carga de rotura con exigencia mecánica extrema en esquinas a 90°.
1.2 | Cruceta metálica angular L75×75×6mm o (11/2"x11/2"x3/16" - 2"x2"x1/4") de 2,4m /3,6m | UN | -- | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-002
1.3 | Cruceta reforzada perfil Canal C (2.5 m) | UN | 2 | NTC 2134 | ASTM A36 |  | NC-RA7-003 | Verificación: Inercia y módulo de sección superiores al perfil angular L para evitar deformación por flexión.
1.4 | Diagonales angulares metálicas en V / Pieamigos L 38x38x4.8mm o 11/2"x11/2"x3/16" de 2,4m /3,6m | UN | 4 | NTC 2134 / NTC 2076 |  |  | NC-RA7-005 | Pieamigos reforzados de acero galvanizado. (Acorde Diseño u OR)
1.5 | Soporte/puntera metálica para montaje de Cutout y DPS | JGO | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-015
II | ABRAZADERAS Y COLLARINES
2.1 | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") | UN | 3 | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-012 | Distribución de cargas mecánicas sobre el poste.
2.2 | Abrazadera de pletina para fijación de bajada de tubería conduit | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A36 |  | NC-RA7-016
III | TORNILLERÍA Y ELEMENTOS ROSCADOS (GALVANIZADOS EN CALIENTE)
3.1 | Pernos de máquina 5/8′′×10′′/12′′/14′′ con rosca continua | UN | 10 | NTC 2076 | ASTM A307 |  | NC-RA7-010 | Pernos pasantes de mayor longitud por el ancho del perfil Canal C.
3.2 | Pernos de ojo pasantes 5/8′′×10′′/12′′ con rosca | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-011 | Anclaje directo de las 6 cadenas de retención (entrada y salida).
3.3 | Pernos espigo para aislador tipo PIN (5/8′′×7′′) | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-014
3.4 | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | UN | 28 | NTC 2076 | ASTM A563 |  | NC-RA7-010 | Ajuste: Incremento a 28 unidades para garantizar doble tuerca/contratuerca en todos los puntos sometidos a tensión extrema.
3.5 | Tuercas de ojo / Ojos giratorios de 5/8′′ | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-013 | Acople posterior.
3.6 | Arandelas cuadradas planas de acero 5/8′′×2′′×2′′ | UN | 20 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Estructura de apoyo reforzada.
3.7 | Arandelas de presión (Guasa) de 5/8′′ | UN | 28 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-010 | Mantenimiento de par de apriete.
IV | AISLAMIENTO Y HERRAJES DE CADENA
4.1 | Aisladores tipo PIN poliméricos/porcelana (15 kV) | UN | -- | NTC 2618 |  | ANSI C29.18 | NC-RA7-031
4.2 | Aisladores poliméricos tipo Tensor/Suspensión (15 kV/70 kN) | UN | 6 | NTC 2618 |  | ANSI C29.13 | NC-RA7-030 | Verificación: Para esquinas pesadas o 44 kV, especificar resistencia mecánica a la tracción de 120 kN.
4.3 | Eslabones de extensión / Clevis / Grilletes de acople | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-022 | Herrajes en acero forjado.
V | SUJECIÓN Y RETENCIÓN DE CONDUCTOR
5.1 | Grapas de retención tipo pistola de aluminio (3–4 pernos) | UN | 6 | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-020 | Máxima capacidad de agarre sin deslizamiento del conductor.
5.2 | Grapas de suspensión basculante para ángulo | UN | -- | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-021
5.3 | Amarres preformados / Amarres helicoidales para PIN | UN | -- | NTC 2076 | ASTM B211 |  | NC-RA7-025
5.4 | Cinta de armar de aluminio para protección de conductor | RLL | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-026
VI | EQUIPOS DE PROTECCIÓN, MANIOBRA Y TRANSICIÓN
6.1 | Cortacircuitos (Cutout) monopolares 15 kV/27 kV (100 A) | UN | -- | NTC 2132 |  | IEEE C37.41 | NC-RA4-001
6.2 | Fusibles tipo chicote / hilo de fusión rápida (1A - 100A) | UN | -- |  |  | IEEE C37.42 | NC-RA4-005
6.3 | Descargadores de sobretensión (DPS) ZnO 12 kV−10 kA | UN | -- |  |  | IEC 60099-4 / IEEE C62.11 | NC-RA4-002
6.4 | Kit de terminales termocontraíbles intemperie (3 fases) | JGO | -- |  |  | IEEE 48 / IEC 60502-4 | NC-RS1-005
VII | RETENIDAS (VIENTOS)
7.1 | Varilla de anclaje con ojo para viento 3/4" × 2.4 m | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-051 | Auditoría: Usar 3 a 4 retenidas (acorde diseño u OR) / Imprescindible: 2 vientos contrapuestos en el eje de alineación de cada tramo saliente o 3 vientos para contrarrestar tiro resultante.
7.2 | Bloque de anclaje en concreto reforzado (o ancla expansiva) | UN | 1 | NTC |  | Diseño Estructural | NC-RA7-056
7.3 | Cable de acero galvanizado EHS 5/16" o 3/8" para viento | MET | 30 | NTC 2076 | ASTM A475 |  | NC-RA7-052
7.4 | Tensor metálico galvanizado con ojo y gancho (5/8") | UN | 2 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-053
7.5 | Preformados de retenida / Guardacabos y grapas prensacables | JGO | 4 | NTC 2076 | ASTM A153 |  | NC-RA7-054
7.6 | Aislador de retenida tipo nuez o polimérico (15 kV / 34.5 kV) | UN | 2 | NTC 2618 |  | ANSI C29.4 | NC-RA7-055
7.7 | Protector tubular plástico (Manguera/Camisa amarilla de señalización) | UN | 1 | NTC |  | RETIE | NC-RA7-057
VIII | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
8.1 | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" × 2.4 m | UN | 1 | NTC 2206 |  | RETIE | NC-RA7-060 | Requerido según RETIE / Ecualización de potenciales sobre crucetas Canal C.
8.2 | Cable Conductor Copperclad Steel 7 × No 8 (58,56 mm²) o Cinta de Cobre Plana | MET | 12 | NTC 2050 |  | RETIE | NC-RA7-061
8.3 | Conector bimetálico / Soldadura exotérmica para varilla | UN | 1 | NTC 2206 |  |  | NC-RA7-062
8.4 | Grapas de fijación / Abrazaderas metálicas para bajante de tierra | UN | 6 | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-063
IX | CONECTORES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN
9.1 | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | UN | 6 | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-040 | Ejecución de puentes de flexión entre tramos para asegurar el paso de corriente.
9.2 | Estribos de línea con conector de cuña (para punto de mantenimiento) | UN | -- | NTC 2244 |  | ANSI C119.4 | NC-RA7-042
9.3 | Grapas de operar en caliente (GOC) en bronce/aluminio | UN | -- | NTC 2076 |  |  | NC-RA7-043