## Bandera Susp. - Aisl. Pato
Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia
| B761 | Estructura Alineacion 0° - 6° Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea |  | C761 | Estructura Alineacion 0° - 6° Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea
| Tipo | C1 |  | Tipo | C1
| Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma RA05 | 2 | CXX |  | 2 | CXX
Cruceta metálica 1500 mm 3" X 3" X 1/4"
Cruceta metálica galv. 76 x 76 x 7,9 x 2400 mm (3"x3"x5/16" x 2,40 m) | 1 | A13A | 10004148 | 1 | A13A | 10004148
Pieamigo - Diagonal en L para bandera, 51 x 51 x 6 x 2.337 mm (2"x2"x1/4" x 92") p/cruceta 2400 mm | 1 | B4 | 10007138 | 1 | B4 | 10007138
Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 1500 mm
Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 2200 mm
Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado
Grapa de suspensión aluminio 4 AWG - 2/0 AWG (1/4" - 3/8") | 1 | UA225 | 10004892 | 1 | UA225 | 10004892
Grapa de suspensión aluminio 2/0AWG-266.8KCMIL (4/0 AWG a 336.4 KCMIL)
Espaciador poligonal polimérico cable cubierto (13.2 kV 10 kA / 35 kV 16 kA) (Tipo Pato)
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2" | 1 | I5 | 10005743 | 1 | I5 | 10005743
Perno espaciador 15.9 x 254 mm (Esparrago 5/8" x 10")
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12")
Perno espaciador 15.9 x 458 mm (Esparrago 5/8" x 18")
Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 4 |  |  | 4
Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 4 | K6 | 10002645 | 4 | K6 | 10002645
Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 4 | K9 | 10002610 | 4 | K9 | 10002610
Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764
SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Retenida Viento Poste | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.