## B. Tangente (Antib) - Ais. Pato
Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia
| B71 | Estructura Alineacion 0° - 3° Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea |  | C71 | Estructura Alineacion 0° - 6° Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea
| Tipo | C1 |  | Tipo | C1
| Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma | 3 | CXX |  | 3 | CXX
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma
Brazo tangente tipo L 15kV con grapa prensora y estribo | 1 | H220 | 10006438
Brazo tangente tipo L 38 – 48 kV con grapa prensora y estribo |  |  |  | 1 | H221 | 10022549
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 15 kV | 1 | H224 | 10003019
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 38kV |  |  |  | 1 | H225 | 10022548
Estribo para soporte tangencial | 1 | RA223 (Ver tablas) |  | 1 | RA223 (Ver tablas)
Cable semiaislado AAC 95 mm 2
Cable mensajero de acero 3/8’’
Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA cable cubierto (Tipo Pato) | 1 | H222 | 10004479
Espaciador poligonal polimérico 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) |  |  |  | 1 | H223 | 10022547
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12")
Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 2 |  |  | 2
Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 2 | K6 | 10002645 | 2 | K6 | 10002645
Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 2 | K9 | 10002610 | 2 | K9 | 10002610
SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Retenidas (Vientos) | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.