## Aisl. Polimerico - Bandera
Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia
| B767 | Estructura Doble erminal sencillo en bandera 2,4 m para red aérea |  | C767 | Terminal sencillo en bandera 2,4 m para red aérea |  | B766 | Estructura terminal en Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea |  | C766 | Estructura terminal en Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea
| Tipo | C3 (Doble terminal) |  | Tipo | C3 (Doble terminal) |  | Tipo | C3 (Terminal sencillo) |  | Tipo | C3 (Terminal sencillo)
| Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV |  | Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma RA05 | 2 | CXX (Diametro según Norma RA05) |  | 2 | CXX (Diametro según Norma RA05) |  | 2 | CXX (Diametro según Norma RA05) |  | 2 | CXX (Diametro según Norma RA05)
Cruceta metálica 1500 mm 3" X 3" X 1/4"
Cruceta metálica galv. 76 x 76 x 7,9 x 2400 mm (3"x3"x5/16" x 2,40 m) | 1 | A13A | 10004148 | 1 | A13A | 10004148 | 2 | A13A | 10004148 | 2 | A13A | 10004148
Pieamigo - Diagonal en L para bandera, 51 x 51 x 6 x 2.337 mm (2"x2"x1/4" x 92") p/cruceta 2400 mm | 2 | B4 | 10007138 | 2 | B4 | 10007138 | 2 | B4 | 10007138 | 2 | B4 | 10007138
Pieamigo - Diagonal metalica (2 1/2"x2 1/2"x1/4" x 92") p/cruceta 2500 mm
Diagonal metálica recta 51 x 51 x 6 x 2.337 mm (2"x2"x1/4" x 92") p/cruceta 2400 mm
Diagonal metálica en V 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" de 42" p/cruceta 1.067 mm
Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 1500 mm
Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 2200 mm
Cruceta metálica retención 600mm 3" X 3" X 1/4" / 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 2 | A20 (Soporte auxiliar para herraje terminal en C, red compacta - Herraje con cuña ) | 10006417 | 2 | A20 (Soporte auxiliar para herraje terminal en C, red compacta - Herraje con cuña ) | 10006417 | 2 | A20 (Soporte auxiliar para herraje terminal en C, red compacta - Herraje con cuña ) | 10006417 | 2 | A20 (Soporte auxiliar para herraje terminal en C, red compacta - Herraje con cuña ) | 10006417
Cubo metalico galvanizado 3" X 3" para soporte de protecciones | [6 empty] | 2 | CM | 10004152 | 2 | CM | 10004152
Grapa preformada aleación de aluminio 2 AWG a 312.8 kcmil 15 kV / 38 kV cable cubierto (Amarre Preformado) | 6 | RP03 |  | 6 | RP03 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03
Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado | [6 empty] | 4 | M10 | 10004959 | 4 | M10 | 10004959
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 4AWG a 2/0 AWG | 2 | RA |  |  |  |  | 2 | RA
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 2/0AWG-266.8KCMIL |  |  |  | 2 | RA |  |  |  |  | 2 | RA
Grapa de retención tipo recto en aluminio 6AWG a 2/0AWG - 2/0AWG-266.8KCMIL
Estribos de línea con conector de cuña | [6 empty] | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX
Conector empalme conector DBH Y REPOSICION AISLAMIENTO Cable Simieaislado | [6 empty] | 3 | WACCX |  | 3 | WACCX
Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | 1 | WACX |  | 1 | WACX |  | 1 | WACX |  | 1 | WACX
Conectores tipo Cuña Cu - Cu #2 a #2 | [6 empty] | 2 | WC4 | 10003874 | 2 | WC4 | 10003874
Aislador suspensión polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis-lengüeta | 3 | DS10 | 10002432 |  |  |  | 3 | DS10 | 10002432
Aislador suspensión polimérico 24kV ANSI C29.13 clase DS-28 clevis-lengüeta
Aislador suspensión polimérico 38kV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis-lengüeta |  |  |  | 3 | DS12 | 10002433 |  |  |  | 3 | DS12 | 10002433
Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA / 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m)
Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-4, 15kV | 3 | DP3 | 10002434 |  |  |  |  | DP3 | 10002434
Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-6, 34.5 kV |  |  |  | 3 | DP4 | 10021496 |  |  |  |  | DP4 | 10021496
Pernos espigo para aislador tipo PIN 15kV | 3 | EP1 | 10005775 |  |  |  |  | EP1 | 10005775
Pernos espigo para aislador tipo PIN 35kV |  |  |  | 3 | EP2 | 10048921 |  |  |  |  | EP2 | 10048921
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 2" | 2 | I5 | 10005743 | 2 | I5 | 10005743 | 2 | I5 | 10005743 | 2 | I5 | 10005743
Tornillo cáncamo 11/16” x 5/16” acero forjado C15
Perno espaciador 15.9 x 254 mm (Esparrago 5/8" x 10")
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12") | 5 | I17 | 10005745 | 5 | I17 | 10005745 | 5 | I17 | 10005745 | 5 | I17 | 10005745
Perno espaciador 15.9 x 458 mm (Esparrago 5/8" x 18")
Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28
Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 22 | K6 | 10002645 | 22 | K6 | 10002645 | 24 | K6 | 10002645 | 24 | K6 | 10002645
Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 22 | K9 | 10002610 | 22 | K9 | 10002610 | 24 | K9 | 10002610 | 24 | K9 | 10002610
Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 4 | H10 | 10007764 | 4 | H10 | 10007764 | 2 | H10 | 10007764 | 2 | H10 | 10007764
Guardacabo acero galvanizad Ø15,9 mm (5/8′′) | 6 | M11 |  | 6 | M11 |  | 3 | M11 |  | 3 | M11
Guardacabo acero galvanizado Ø19,5 mm (3/4")
Alambre aluminio aislado #8 AWG, 600V | 2 | CA166 (Entizado) | 10002479 | 2 | CA166 (Entizado) | 10002479 | 2 | CA166 (Entizado) | 10002479 | 2 | CA166 (Entizado) | 10002479
Cable de cobre desnudo #2 AWG | [6 empty] | 14 | UC24 Metros | 10003243 | 14 | UC24 | 10003243
Cable semi aislado, AAC, 95 mm2, 15 kV
Cable mensajero, cable 3/8" acero extra alta resistencia
Pararrayos polimerico DPS 12 kV 10 kA | [6 empty] | 3 | Q2 | 10005663
Pararrayos polimerico DPS 30 kV 10 kA | [9 empty] | 3 | Q3 | 10005664
SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Retenida Viento Poste | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.
Retenida Viento Poste