## Aisl. Polim - Tipo C
Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia
| B76C | Terminal sencillo centrado herraje en C |  | C76C | Terminal sencillo centrado herraje en C |  | B79 | Derivación de circuito desde herraje en C |  | C79 | Derivación de circuito desde herraje en C
| Tipo | C2 |  | Tipo | C2 |  | Tipo | C |  | Tipo | C
| Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV |  | Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 2 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma
Cruceta angular metálica en T autosoportada, 1400 mm
Cruceta metálica retención 600mm 3" X 3" X 1/4" / 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417
Brazo tangente tipo L 15kV con grapa prensora y estribo |  | H220 | 10006438 |  |  |  |  | H220 | 10006438
Brazo tangente tipo L 38 – 48 kV con grapa prensora y estribo |  |  |  |  | H221 | 10022549 |  |  |  |  | H221 | 10022549
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 15 kV
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 38kV
Soporte para dos aisladores en angulo red compacta (15kV / 35kV)
Grapa Suspension para soporte mensajero red compacta |  | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892
Brazo angular tipo C acero red compacta 15kV | 1 | H226 | 10006422 |  |  |  | 1 | H226 | 10006422
Brazo angular tipo C acero red compacta 38kV |  |  |  | 1 | H227 | 10006422 |  |  |  | 1 | H227 | 10006422
Estribo para soporte tangencial |  | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas)
Cable semiaislado AAC 95 mm 2
Alambre de amarre de aluminio 4 AWG cubierto con elastómero termoplástico TPE
Cable mensajero de acero 3/8’’
Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA / 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m)
Aislador pin polimérico 15 kV ANSI C29.5 clase 55-4 | [6 empty] | 3 | DP3 | 10002434
Aislador pin polimérico 25 kV ANSI C29.5 clase 55-5
Aislador pin polimérico 38-48 kV ANSI C29.5 clase 55-6 | [9 empty] | 3 | DP4 | 10021496
Aislador suspensión polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis-lengüeta | 3 | DS10 | 10002432 |  |  |  | 3 | DS10 | 10002432
Aislador suspensión polimérico 24kV ANSI C29.13 clase DS-28 clevis-lengüeta
Aislador suspensión polimérico 38kV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis-lengüeta |  |  |  | 3 | DS12 | 10002433 |  |  |  |  | DS12 | 10002433
Grapa amarre preformado aislado tipo "Z" para red semiaislada. De acuerdo al calibre del conductor (Amarre Preformado) | [6 empty] | 3 | RP01 |  | 3 | RP01
Grapa preformada aleación de aluminio 2 AWG a 312.8 kcmil 15 kV / 38 kV cable cubierto (Amarre Preformado) | 3 | RP03 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03
Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 3"
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 2" | 1 | I5 | 10005743 | 1 | I5 | 10005743
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado1/2" x 3"
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 4AWG a 2/0 AWG
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 2/0AWG-266.8KCMIL | 1 | RA |  | 1 | RA |  | 1 | RA |  | 1 | RA
Grapa de retención tipo recto en aluminio 6AWG a 2/0AWG - 2/0AWG-266.8KCMIL
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 31/2" | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724
Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (13,2 kV) | [6 empty] | 3 | EP1 | 10005775
Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (34,5 kV) | [9 empty] | 3 | EP2 | 10048921
Perno Espigo largo para aislador tipo pin 10”x7”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta de fibra de vidrio y poste
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12")
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 14")
Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764
Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 16 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 18
Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 3 | K6 | 10002645 | 3 | K6 | 10002645 | 16 | K6 | 10002645 | 16 | K6 | 10002645
Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 3 | K9 | 10002610 | 3 | K9 | 10002610 | 16 | K9 | 10002610 | 16 | K9 | 10002610
Guardacabo acero galvanizad Ø15,9 mm (5/8′′) | 3 | M11 |  | 3 | M11 |  |  | M11 |  |  | M11
Guardacabo acero galvanizado Ø19,5 mm (3/4")
Pararrayos polimerico DPS 12 kV 10 kA | 3 | Q2 | 10005663
Pararrayos polimerico DPS 30 kV 10 kA |  |  |  | 3 | Q3 | 10005664
Cable de cobre desnudo #2 AWG | 16 | UC24 Metros | 10003243 | 20 | UC24 Metros | 10003243
Cable semiaislado AAC 95 mm 2 35kV
Cable mensajero, cable 3/8" acero extra alta resistencia
Conector empalme conector DBH Y REPOSICION AISLAMIENTO Cable Simieaislado | 3 | WACCX |  | 3 | WACCX |  | 6 | WACCX |  | 6 | WACCX
Conexión estribo a cable semiaislado con conector DBH y reposición de aislamiento del cable semiaislado | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX
Conector de compresión tipo H (1/0 a 4 AWG)
Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | 1 | WACX |  | 1 | WACX |  | 2 | WACX |  | 2 | WACX
Conectores tipo Cuña Cu - Cu #1/0 a #1/0
Conectores tipo Cuña Cu - Cu #2 a #2 | 2 | WC4 |  | 2 | WC4
Conector cuña a presión p/ varilla PAT Ø15,9 mm (5/8") a Cu #2 AWG | 1 | WAST2 | 10003904 | 1 | WAST2 | 10003904
Grapa conexión doble cable tierra | 1 | SPT1 |  | 1 | SPT1
Varilla puesta a tierra Ø 15,9 x 2400 mm (5/8" x 8') Copperweld | 1 | N11A | 10008084 | 1 | N11A | 10008084
SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Retenidas (Vientos) | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.