## Aisl. Polim - Tipo C
Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma EPM |  |  |  | Norma EPM |  |  |  | Norma EPM |  |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia |  |  | Norma Celsia
| NC-RA2-749 |  | Estructura compacta configuración terminal con cruceta de 1500 mm red aérea |  | NC-RA1-748 |  | Estructura compacta configuración terminal con cruceta de 1500 mm red aérea |  | NC-RA2-736 |  | Estructura compacta configuración retención con cruceta de 1500 mm red aérea, este documento sustituye la norma técnica EPM RA2-304-1
| Tipo |  | C4 |  | Tipo |  | C3 |  | Tipo |  | C3 |  | Tipo | C2 |  | Tipo | C2 |  | Tipo | C |  | Tipo | C
| Voltaje |  | 13,2 kV |  | Voltaje |  | 13,2 kV |  | Voltaje |  | 13,2 kV |  | Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV |  | Voltaje | 13,2 kV |  | Voltaje | 34,5 kV
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Codigo JDE | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Codigo JDE | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Codigo JDE | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | 0012 (1) 12 m,1050 kgf | ET-TD-ME04-01 | 200016 | 1 | 0020(1) (ver tabla 3) 14 m,1050 kgf | ET-TD-ME04-01 | 200023 | 1 | 0013 (1) (ver tabla 3) 12 m,1050 kgf | ET-TD-ME04-01 | 200016 |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma | [12 empty] | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 2 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05 |  | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05
Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma
Cruceta metálica 1500 mm 3" X 3" X 1/4" | 2 | 34 | ET-TD-ME03-02 | 211274 | 2 | 35 | ET-TD-ME03-02 | 211274 | 2 | 35 | ET-TD-ME03-02 | 211274
Cruceta angular metálica en T autosoportada, 1400 mm
Cruceta metálica retención 600mm 3" X 3" X 1/4" / 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 1 | 170 | ET-TD-ME03-01 | 202226 |  |  | ET-TD-ME03-02 | 202226 |  |  | ET-TD-ME03-02 | 202226 | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417 | 1 | A20 | 10006417
Diagonal metálica en V 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" de 42" | 2 | 122 | ET-TD-ME03-02 | 211294 | 2 | 122 | ET-TD-ME03-02 | 211294 | 2 | 122 | ET-TD-ME03-02 | 211294 |  | H220 | 10006438 |  |  |  |  | H220 | 10006438
Brazo tangente tipo L 38 – 48 kV con grapa prensora y estribo | [16 empty] | H221 | 10022549 |  |  |  |  | H221 | 10022549
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 15 kV
Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 38kV
Soporte para dos aisladores en angulo red compacta (15kV / 35kV)
Grapa Suspension para soporte mensajero red compacta | [13 empty] | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892 |  | UA225 | 10004892
Brazo angular tipo C acero red compacta 15kV | [12 empty] | 1 | H226 | 10006422 |  |  |  | 1 | H226 | 10006422
Brazo angular tipo C acero red compacta 38kV | [15 empty] | 1 | H227 | 10006422 |  |  |  | 1 | H227 | 10006422
Estribo para soporte tangencial | [13 empty] | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas) |  |  | RA223 (Ver tablas)
Cable semiaislado AAC 95 mm 2
Alambre de amarre de aluminio 4 AWG cubierto con elastómero termoplástico TPE | [8 empty] | 1 | 0139 (2) Metros | ET-TD-ME01-15 | 200514
Cable mensajero de acero 3/8’’
Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA / 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) | 0208 (ver tabla 3) | ET-TD-ME26-03 | 210933 | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) | 0208 (ver tabla 3) | ET-TD-ME26-03 | 210933 | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) | 0208 (ver tabla 3) | ET-TD-ME26-03 | 210933 | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m) |  |  | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m)
Aislador pin polimérico 15 kV ANSI C29.5 clase 55-4 | [8 empty] | 1 | 0141 (ver tabla 3) | ET-TD-ME02-04 | 200134 | [6 empty] | 3 | DP3 | 10002434
Aislador pin polimérico 25 kV ANSI C29.5 clase 55-5
Aislador pin polimérico 38-48 kV ANSI C29.5 clase 55-6 | [21 empty] | 3 | DP4 | 10021496
Aislador suspensión polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis-lengüeta | 3 | 0189 (ver tabla 3) | ET-TD-ME02-04 | 200138 |  |  |  |  | 6 | 0189 (ver tabla 3) | ET-TD-ME02-04 | 200134 | 3 | DS10 | 10002432 |  |  |  | 3 | DS10 | 10002432
Aislador suspensión polimérico 24kV ANSI C29.13 clase DS-28 clevis-lengüeta
Aislador suspensión polimérico 38kV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis-lengüeta | [15 empty] | 3 | DS12 | 10002433 |  |  |  |  | DS12 | 10002433
Grapa amarre preformado aislado tipo "Z" para red semiaislada. De acuerdo al calibre del conductor (Amarre Preformado) | [18 empty] | 3 | RP01 |  | 3 | RP01
Grapa preformada aleación de aluminio 2 AWG a 312.8 kcmil 15 kV / 38 kV cable cubierto (Amarre Preformado) | 3 | 0197 (4) (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-25 |  | 3 | 0197 (2) (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-25 |  | 6 | 0197 (2) (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-25 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03 |  | 3 | RP03
Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado |  |  |  |  | 7 | 0044 | ET-TD-ME03-11 | 211318 | 14 | 0044 | ET-TD-ME03-11 | 211318 | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959 | 3 | M10 | 10004959
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2" | 4 | 0099 | ET-TD-ME03-17 | 211438 | 4 | 0099 | ET-TD-ME03-17 | 211438 | 4 | 0099 | ET-TD-ME03-17 | 211438
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 3"
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 2" | [12 empty] | 1 | I5 | 10005743 | 1 | I5 | 10005743
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado1/2" x 3"
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 4AWG a 2/0 AWG | 1 | 0076 (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-16 | 213340 | 1 | 0076 (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-16 | 213340 | 2 | 0076 (ver tabla 3) | ET-TD-ME03-16 | 213340
Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 2/0AWG-266.8KCMIL | [12 empty] | 1 | RA |  | 1 | RA |  | 1 | RA |  | 1 | RA
Grapa de retención tipo recto en aluminio 6AWG a 2/0AWG - 2/0AWG-266.8KCMIL
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 31/2" | [12 empty] | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724 | 2 | I21 | 10005724
Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 12" | 4 | 0119 | ET-TD-ME03-19 | 211392 | 6 | 0119 | ET-TD-ME03-19 | 211392 | 6 | 0119 | ET-TD-ME03-19 | 211392
Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (13,2 kV) | [18 empty] | 3 | EP1 | 10005775
Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (34,5 kV) | [21 empty] | 3 | EP2 | 10048921
Perno Espigo largo para aislador tipo pin 10”x7”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta de fibra de vidrio y poste | [8 empty] | 1 | 0142 | ET-TD-ME03-20 | 213697
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12") | 2 | 121 | ET-TD-ME03-19 | 211392
Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 14")
Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 2 | 0113 | ET-TD-ME03-09 | 211356 | 2 | 0113 | ET-TD-ME03-09 | 211356 | 4 | 0113 | ET-TD-ME03-09 | 211356 | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764 | 1 | H10 | 10007764
Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 16 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 16 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 18
Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 14 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 3 | K6 | 10002645 | 3 | K6 | 10002645 | 16 | K6 | 10002645 | 16 | K6 | 10002645
Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 14 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 3 | K9 | 10002610 | 3 | K9 | 10002610 | 16 | K9 | 10002610 | 16 | K9 | 10002610
Guardacabo acero galvanizad Ø15,9 mm (5/8′′) | [12 empty] | 3 | M11 |  | 3 | M11 |  |  | M11 |  |  | M11
Guardacabo acero galvanizado Ø19,5 mm (3/4") | 3 | 196 | ET-TD-ME03-12 | 217943 | 3 | 0196 | ET-TD-ME03-12 | 217943 | 6 | 0196 | ET-TD-ME03-12 | 217943
Pararrayos polimerico DPS 12 kV 10 kA | [12 empty] | 3 | Q2 | 10005663
Pararrayos polimerico DPS 30 kV 10 kA | [15 empty] | 3 | Q3 | 10005664
Cable de cobre desnudo #2 AWG | [12 empty] | 16 | UC24 Metros | 10003243 | 20 | UC24 Metros | 10003243
Cable semiaislado AAC 95 mm 2 35kV
Cable mensajero, cable 3/8" acero extra alta resistencia
Conector empalme conector DBH Y REPOSICION AISLAMIENTO Cable Simieaislado | [12 empty] | 3 | WACCX |  | 3 | WACCX |  | 6 | WACCX |  | 6 | WACCX
Conexión estribo a cable semiaislado con conector DBH y reposición de aislamiento del cable semiaislado | [12 empty] | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX |  | 3 | WACCEX
Conector de compresión tipo H (1/0 a 4 AWG)
Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | [12 empty] | 1 | WACX |  | 1 | WACX |  | 2 | WACX |  | 2 | WACX
Conectores tipo Cuña Cu - Cu #1/0 a #1/0
Conectores tipo Cuña Cu - Cu #2 a #2 | [12 empty] | 2 | WC4 |  | 2 | WC4
Conector cuña a presión p/ varilla PAT Ø15,9 mm (5/8") a Cu #2 AWG | [12 empty] | 1 | WAST2 | 10003904 | 1 | WAST2 | 10003904
Grapa conexión doble cable tierra | [12 empty] | 1 | SPT1 |  | 1 | SPT1
Varilla puesta a tierra Ø 15,9 x 2400 mm (5/8" x 8') Copperweld | [12 empty] | 1 | N11A | 10008084 | 1 | N11A | 10008084
SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma RA6-010 SPT): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  |  | *Puesta a tierra (Norma RA6-010 SPT): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  |  | *Puesta a tierra (Norma RA6-010 SPT): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico). |  |  | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Retenidas (Vientos) | 1 | 0130 (2) (3) | RA6-001 | Viento convencional para poste de 12 m cable de acero extra alta resistencia calibre 1/4 | 1 | 0246(3) (ver tabla 3 | RA6-001 | Viento convencional para poste 14m cable de acero extra resistente calibre 3/8 | 3 | 268 | RA6-001 | Viento convencional para poste de 12 m cable de acero extra alta resistencia calibre 1/4 | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño. |  |  | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.