## B. Tangente (Antib) - Ais. Pato
| Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia
|  | B71 | Estructura Alineacion 0° - 3° Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea
|  | Tipo | C1
|  | Voltaje | 13,2 kV
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Pos | Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
F.Po | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma | 3 | CXX
F.Po | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma
Pos | Brazo tangente tipo L 15kV con grapa prensora y estribo | 1 | H220 | 10006438
Pos | Brazo tangente tipo L 38 – 48 kV con grapa prensora y estribo
Pos | Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 15 kV | 1 | H224 | 10003019
Pos | Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 38kV
Suj | Estribo para soporte tangencial | 1 | RA223 (Ver tablas)
Cond | Cable semiaislado AAC 95 mm 2
Cond | Cable mensajero de acero 3/8’’
Esp | Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA cable cubierto (Tipo Pato) | 1 | H222 | 10004479
Esp | Espaciador poligonal polimérico 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato)
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Torni | Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12")
Torni | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 2
Torni | Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 2 | K6 | 10002645
Torni | Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 2 | K9 | 10002610
P.Ele | SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Vien | Retenidas (Vientos) | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.