## Aisl. Polim - Tipo C
| Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia
|  | B76C | Terminal sencillo centrado herraje en C
|  | Tipo | C2
|  | Voltaje | 13,2 kV
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Pos | Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf |  | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Pos | Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf
F.Po | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma | 3 | CXX (2 salidas) Diametro según norma RA05
F.Po | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma
Pos | Cruceta angular metálica en T autosoportada, 1400 mm
Pos | Cruceta metálica retención 600mm 3" X 3" X 1/4" / 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 1 | A20 | 10006417
Pos | Brazo tangente tipo L 15kV con grapa prensora y estribo |  | H220 | 10006438
Pos | Brazo tangente tipo L 38 – 48 kV con grapa prensora y estribo
Pos | Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 15 kV
Pos | Brazo anti-balanceo polimérico red compacta 38kV
Pos | Soporte para dos aisladores en angulo red compacta (15kV / 35kV)
Suj | Grapa Suspension para soporte mensajero red compacta |  | UA225 | 10004892
Pos | Brazo angular tipo C acero red compacta 15kV | 1 | H226 | 10006422
Pos | Brazo angular tipo C acero red compacta 38kV
Suj | Estribo para soporte tangencial |  | RA223 (Ver tablas)
Cond | Cable semiaislado AAC 95 mm 2
Suj | Alambre de amarre de aluminio 4 AWG cubierto con elastómero termoplástico TPE
Cond | Cable mensajero de acero 3/8’’
Esp | Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA / 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m)
Ais | Aislador pin polimérico 15 kV ANSI C29.5 clase 55-4
Ais | Aislador pin polimérico 25 kV ANSI C29.5 clase 55-5
Ais | Aislador pin polimérico 38-48 kV ANSI C29.5 clase 55-6
Ais | Aislador suspensión polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis-lengüeta | 3 | DS10 | 10002432
Ais | Aislador suspensión polimérico 24kV ANSI C29.13 clase DS-28 clevis-lengüeta
Ais | Aislador suspensión polimérico 38kV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis-lengüeta
Suj | Grapa amarre preformado aislado tipo "Z" para red semiaislada. De acuerdo al calibre del conductor (Amarre Preformado)
Suj | Grapa preformada aleación de aluminio 2 AWG a 312.8 kcmil 15 kV / 38 kV cable cubierto (Amarre Preformado) | 3 | RP03
Torni | Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado | 3 | M10 | 10004959
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 3"
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 2" | 1 | I5 | 10005743
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado1/2" x 3"
Suj | Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 4AWG a 2/0 AWG
Suj | Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 2/0AWG-266.8KCMIL | 1 | RA
Suj | Grapa de retención tipo recto en aluminio 6AWG a 2/0AWG - 2/0AWG-266.8KCMIL
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 31/2" | 2 | I21 | 10005724
Torni | Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (13,2 kV)
Torni | Perno Espigo corto para aislador tipo pin 10”x1 3/4”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta metálica (34,5 kV)
Torni | Perno Espigo largo para aislador tipo pin 10”x7”x3/4” rosca nailon 1 3/8” cruceta de fibra de vidrio y poste
Torni | Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12")
Torni | Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 14")
Torni | Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 1 | H10 | 10007764
Torni | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 16
Torni | Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 3 | K6 | 10002645
Torni | Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 3 | K9 | 10002610
Torni | Guardacabo acero galvanizad Ø15,9 mm (5/8′′) | 3 | M11
Torni | Guardacabo acero galvanizado Ø19,5 mm (3/4")
P.Ele | Pararrayos polimerico DPS 12 kV 10 kA | 3 | Q2 | 10005663
P.Ele | Pararrayos polimerico DPS 30 kV 10 kA
Cond | Cable de cobre desnudo #2 AWG | 16 | UC24 Metros | 10003243
Cond | Cable semiaislado AAC 95 mm 2 35kV
Cond | Cable mensajero, cable 3/8" acero extra alta resistencia
Cone | Conector empalme conector DBH Y REPOSICION AISLAMIENTO Cable Simieaislado | 3 | WACCX
Cone | Conexión estribo a cable semiaislado con conector DBH y reposición de aislamiento del cable semiaislado | 3 | WACCEX
Cone | Conector de compresión tipo H (1/0 a 4 AWG)
Cone | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | 1 | WACX
Cone | Conectores tipo Cuña Cu - Cu #1/0 a #1/0
Cone | Conectores tipo Cuña Cu - Cu #2 a #2 | 2 | WC4
P.Ele | Conector cuña a presión p/ varilla PAT Ø15,9 mm (5/8") a Cu #2 AWG | 1 | WAST2 | 10003904
P.Ele | Grapa conexión doble cable tierra | 1 | SPT1
P.Ele | Varilla puesta a tierra Ø 15,9 x 2400 mm (5/8" x 8') Copperweld | 1 | N11A | 10008084
P.Ele | SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Vien | Retenidas (Vientos) | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.