## Cotización Equipos
Proyecto | Referencia | Fecha de Solicitud | Fecha Límite de Respuesta | Nombre de la Empresa | NIT | Dirección | Ciudad | Contacto (Nombre) | Teléfono | Email | Página Web | Tipo de Equipo | Parámetro | Valor Solicitado | Norma Aplicable | Cantidad (und) | Precio Unitario (COP/und) | Precio Total (COP) | Plazo de Entrega (semanas) | Concepto | Condición Ofertada por el Proveedor (Completar) | Documentación Requerida | Adjuntar
Diseño e Instalación de Línea de Media Tensión en Boyacá | COT-2026-LMT-001 | 06/07/2026 | 20/07/2026
[12 empty] | Transformador de distribución — Trifásico 75 kVA | Tipo | Tipo poste, trifásico | NTC 818, NTC 819, NTC 3445, RETIE (num. 24.3) | 2
[12 empty] | Transformador de distribución — Trifásico 75 kVA | Capacidad nominal | 75 kVA | NTC 818, NTC 819, NTC 3445, RETIE (num. 24.3) | 2
[12 empty] | Transformador de distribución — Trifásico 75 kVA | Tensión primaria | 13.2 / 34.5 kV (según diseño) | NTC 818, NTC 819, NTC 3445, RETIE (num. 24.3) | 2
[12 empty] | Transformador de distribución — Trifásico 75 kVA | Tensión secundaria | 208Y/120 V o 220/127 V | NTC 818, NTC 819, NTC 3445, RETIE (num. 24.3) | 2
[12 empty] | Transformador de distribución — Trifásico 75 kVA | Protección | Fusible tipo K | NTC 818, NTC 819, NTC 3445, RETIE (num. 24.3) | 2
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | Tipo | Cut-out (seccionador fusible) tipo abierto | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | Tensión nominal | 27 kV | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | BIL | 125 kV | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | Corriente nominal | 100 A | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | Capacidad de interrupción | 8 kA | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
[12 empty] | Seccionador (cut-out) — Cut-out 27 kV | Línea de fuga | 460 mm | ANSI/IEEE C37.42, RETIE | 3
Moneda
Forma de pago
Incoterms
Plazo de validez de la oferta
Descuentos por volumen
Penalizaciones por retraso
[22 empty] | Ficha técnica completa de cada equipo | Sí
[22 empty] | Certificado RETIE | Sí
[22 empty] | Certificados de conformidad (NTC 818/819/3445, ANSI/IEEE C37.42 según aplique) | Sí
[22 empty] | Informes de pruebas de fábrica (routine tests / type tests) | Sí
[22 empty] | Planos o diagramas técnicos | Sí
[22 empty] | Manual de instalación y mantenimiento | Sí
[22 empty] | Garantía del fabricante | Sí
[22 empty] | Hoja de seguridad (SDS) si aplica (aceite dieléctrico u otros) | Sí
[22 empty] | Declaración de origen | Sí