## Cotización Puesta a Tierra
Proyecto | Referencia | Fecha de Solicitud | Fecha Límite de Respuesta | Nombre de la Empresa | NIT | Dirección | Ciudad | Contacto (Nombre) | Teléfono | Email | Página Web | Tipo de Ítem | Parámetro | Valor Solicitado | Norma Aplicable | Cantidad (und) | Precio Unitario (COP/und) | Precio Total (COP) | Plazo de Entrega (semanas) | Concepto | Condición Ofertada por el Proveedor (Completar) | Documentación Requerida | Adjuntar
Diseño e Instalación de Línea de Media Tensión en Boyacá | COT-2026-LMT-005 | 06/07/2026 | 20/07/2026
[12 empty] | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" x 2.4 m | Material | Acero revestido de cobre (Copperweld) | NTC 2206 / UL 467 / RETIE (Art. 15) | 40
[12 empty] | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" x 2.4 m | Espesor de capa de cobre | Min. 254 µm | NTC 2206 / UL 467 / RETIE (Art. 15) | 40
[12 empty] | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" x 2.4 m | Diámetro x Longitud | 5/8" x 2.4 m | NTC 2206 / UL 467 / RETIE (Art. 15) | 40
[12 empty] | Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" x 2.4 m | Resistencia de puesta a tierra objetivo | < 10 Ω | NTC 2206 / UL 467 / RETIE (Art. 15) | 40
[12 empty] | Conductor de bajada (Copperclad Steel / Cu #2 AWG / Cinta de Cobre) | Tipo de conductor | Copperclad Steel 7x No 8 (58.56 mm²) / Cu #2 AWG / Cinta de Cobre | ASTM B228 | 480
[12 empty] | Conductor de bajada (Copperclad Steel / Cu #2 AWG / Cinta de Cobre) | Función | Interconexión continua entre masa metálica de herrajes/DPS y varilla de tierra | ASTM B228 | 480
[12 empty] | Conector bimetálico / perno partido / soldadura exotérmica | Tipo de conexión | Perno partido o soldadura exotérmica | IEEE 837 | 40
[12 empty] | Conector bimetálico / perno partido / soldadura exotérmica | Función | Unión mecánicamente firme y de baja resistencia conductor-electrodo | IEEE 837 | 40
[12 empty] | Grapas de fijación / abrazaderas metálicas para bajante | Material | Acero galvanizado | ASTM A90 | 240
[12 empty] | Grapas de fijación / abrazaderas metálicas para bajante | Espaciamiento de fijación | Cada 1.0 m a lo largo del poste | ASTM A90 | 240
Moneda
Forma de pago
Incoterms
Plazo de validez de la oferta
Descuentos por volumen
Penalizaciones por retraso
[22 empty] | Ficha técnica completa de cada ítem (varillas, conductores, conectores, grapas) | Sí
[22 empty] | Certificado RETIE | Sí
[22 empty] | Certificados de conformidad (NTC 2206, UL 467, ASTM B228, IEEE 837, ASTM A90 según aplique) | Sí
[22 empty] | Informe de medición de resistencia de puesta a tierra (< 10 Ω) | Sí
[22 empty] | Manual de instalación | Sí
[22 empty] | Garantía del fabricante | Sí
[22 empty] | Declaración de origen | Sí