## Aisl. Polimerico - Bandera
| Operador de Red Codigo / Refrencia | Norma Celsia
|  | C766 | Estructura terminal en Bandera con cruceta de 2400 mm para red aérea
|  | Tipo | C3 (Terminal sencillo)
|  | Voltaje | 34,5 kV
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Descripcion Tecnica | Cantidad | Referencia Codigo | Referencia Item
Pos | Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf | 1 | PM (Ver tablas) | Acorde diseño
Pos | Poste de concreto, fibra vidrio o metalico 10m /12m /14m /16m × 750kgf /1050kgf /2000kgf/3000kgf /4000kgf
F.Po | Collarín / Abrazadera de 2 o 4 vías para poste (100mm - 4" a Collarin 300mm -12") Diámetro según norma RA05 | 2 | CXX (Diametro según Norma RA05)
Pos | Cruceta metálica 1500 mm 3" X 3" X 1/4"
Pos | Cruceta metálica galv. 76 x 76 x 7,9 x 2400 mm (3"x3"x5/16" x 2,40 m) | 2 | A13A | 10004148
Pos | Pieamigo - Diagonal en L para bandera, 51 x 51 x 6 x 2.337 mm (2"x2"x1/4" x 92") p/cruceta 2400 mm | 2 | B4 | 10007138
Pos | Pieamigo - Diagonal metalica (2 1/2"x2 1/2"x1/4" x 92") p/cruceta 2500 mm
Pos | Diagonal metálica recta 51 x 51 x 6 x 2.337 mm (2"x2"x1/4" x 92") p/cruceta 2400 mm
Pos | Diagonal metálica en V 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" de 42" p/cruceta 1.067 mm
Pos | Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 1500 mm
Pos | Pieamigo - Diagonal metálica recta 1/2" x 1/2" x 3/16" 2200 mm
Pos | Cruceta metálica retención 600mm 3" X 3" X 1/4" / 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" | 2 | A20 (Soporte auxiliar para herraje terminal en C, red compacta - Herraje con cuña ) | 10006417
Pos | Cubo metalico galvanizado 3" X 3" para soporte de protecciones | 2 | CM | 10004152
Suj | Grapa preformada aleación de aluminio 2 AWG a 312.8 kcmil 15 kV / 38 kV cable cubierto (Amarre Preformado) | 3 | RP03
Torni | Eslabón en U 5/8" forjado galvanizado | 4 | M10 | 10004959
Suj | Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 4AWG a 2/0 AWG
Suj | Grapa de retención aluminio tipo pistola (3–4 pernos) 2/0AWG-266.8KCMIL | 2 | RA
Suj | Grapa de retención tipo recto en aluminio 6AWG a 2/0AWG - 2/0AWG-266.8KCMIL
Suj | Estribos de línea con conector de cuña | 3 | WACCEX
Cone | Conector empalme conector DBH Y REPOSICION AISLAMIENTO Cable Simieaislado | 3 | WACCX
Cone | Conectores de compresión (C-Tap / H-Tap / Cuña) | 1 | WACX
Cone | Conectores tipo Cuña Cu - Cu #2 a #2 | 2 | WC4 | 10003874
Ais | Aislador suspensión polimérico 15 kV ANSI C29.13 clase DS-15 clevis-lengüeta
Ais | Aislador suspensión polimérico 24kV ANSI C29.13 clase DS-28 clevis-lengüeta
Ais | Aislador suspensión polimérico 38kV ANSI C29.13 clase DS-35 clevis-lengüeta | 3 | DS12 | 10002433
Esp | Espaciador poligonal polimérico 15 kV 10 kA / 38 kV 16 kA cable cubierto (Tipo Pato) | Cantidad acorde diseño y distancia de instalacion (entre 7 a 9 m)
Ais | Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-4, 15kV
Ais | Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-6, 34.5 kV |  | DP4 | 10021496
Torni | Pernos espigo para aislador tipo PIN 15kV
Torni | Pernos espigo para aislador tipo PIN 35kV |  | EP2 | 10048921
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 1 1/2"
Torni | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" X 2" | 2 | I5 | 10005743
Torni | Tornillo cáncamo 11/16” x 5/16” acero forjado C15
Torni | Perno espaciador 15.9 x 254 mm (Esparrago 5/8" x 10")
Torni | Perno espaciador 15.9 x 305 mm (Esparrago 5/8" x 12") | 5 | I17 | 10005745
Torni | Perno espaciador 15.9 x 458 mm (Esparrago 5/8" x 18")
Torni | Tuercas hexagonales de acero 5/8′′ | 28
Torni | Arandelas de presión (Guasa) Galv. Ø15,9 mm (5/8") | 24 | K6 | 10002645
Torni | Arandelas redondas planas de acero Ø15,9 mm (5/8′′) | 24 | K9 | 10002610
Torni | Tuercas de ojo alargada acero galv. / Ojos giratorios de Ø15,9 mm (5/8") | 2 | H10 | 10007764
Torni | Guardacabo acero galvanizad Ø15,9 mm (5/8′′) | 3 | M11
Torni | Guardacabo acero galvanizado Ø19,5 mm (3/4")
Cond | Alambre aluminio aislado #8 AWG, 600V | 2 | CA166 (Entizado) | 10002479
Cond | Cable de cobre desnudo #2 AWG | 14 | UC24 | 10003243
Cond | Cable semi aislado, AAC, 95 mm2, 15 kV
Cond | Cable mensajero, cable 3/8" acero extra alta resistencia
P.Ele | Pararrayos polimerico DPS 12 kV 10 kA
P.Ele | Pararrayos polimerico DPS 30 kV 10 kA | 3 | Q3 | 10005664
P.Ele | SPT Acero 6.3 Red compacta | *Puesta a tierra (Norma SPT001 y SPT002): Obligatoria cada 3 apoyos (máx. 150m), en terminales, ángulos pronunciados y equipos de maniobra. Acorde con la zonas del nivel freático / ceráunico (keraúnico).
Vien | Retenida Viento Poste | *Validar aplicación de normas V estrictamente acorde al diseño.
Vien | Retenida Viento Poste